Система нормативных документов в строительстве

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

СП 41-103-2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ (ГОССТРОЙ РОССИИ)

МОСКВА 2001

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН ГУП НИИмосстрой при участии Государственного предприятия - Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС) и группы специалистов

2 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа Системы нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 16.08.2000 г. № 81

ОДОБРЕН для применения в странах СНГ протоколом № 16 от 02.12.99 г. Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 1 1 область применения 2 2 расчет тепловой изоляции промышленного оборудования, трубопроводов и тепловых сетей 2 3 таблицы толщин изоляции теплоизоляционных конструкций технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей 15 Приложение а Расчетные технические характеристики теплоизоляционных материалов и изделий. 15 Приложение б Толщина тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов 17 Приложение в Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий 31 Приложение г Толщина изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной прокладке .в непроходных каналах и бесканально 33

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Свод правил содержит указания по проектированию тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов, выполнение которых обеспечит соблюдение обязательных требований к теплозащите тепловых сетей, технологических трубопроводов при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации теплоизоляционной конструкции, установленных действующим СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов».

Решение вопроса о применении данного документа при проектировании и строительстве конкретных зданий и сооружений относится к компетенции проектной или строительной организации. В случае если принято решение о применении настоящего документа, все установленные в нем правила являются обязательными. Частичное использование требований и правил, приведенных в настоящем документе, не допускается.

В данный Свод правил включены методы расчета тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов и трубопроводов надземных и подземных тепловых сетей, приведены таблицы толщины изоляции, составленные с ориентацией на применение высокоэффективных утеплителей на основе новых норм плотности теплового потока через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97 г. № 18-80.

В разработке Свода правил принимали участие: В.Г. Петров-Денисов (руководитель работы), Б.М. Шойхет, Л.В. Ставрицкая, Ю.В. Матвеев (АО «Теплопроект»), А.В. Сладков (НИИмосстрой), В.А. Глухарев (Госстрой России), Л.С. Васильева(ГП ЦНС).

СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

DESIGNING OF THERMAL INSULATION OF EQUIPMENT AND PIPE LINES

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Свод правил следует применять при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ от 50 до 600°С и расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе, а также трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке и подземной, выполненной в каналах и бесканально.

# 2 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

2.1 Основные расчетные зависимости для определения теплозащитных свойств теплоизоляционных конструкций

Для теплового расчета изоляции используются уравнения стационарной теплопередачи через плоские и криволинейные поверхности.

Теплопередача плоской теплоизоляционной конструкции рассчитывается по формулам:

состоящей из n слоев изоляции

qF=tв−tнRвн+Rст+i=1nRi+Rн,	 (1)

плоской однослойной

qF=tв−tнRвн+Rст+Rиз+Rн,	 (2)

криволинейной n-слойной

qL=tв−tнRвнL+RстL+i=1nRiL+RнL,	 (3)

криволинейной однослойной

qL=tв−tнRвнL+RстL+RизL+RнL,	 (4)

где qF - поверхностная плотность теплового по тока через плоскую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м2;

tв - температура среды внутри изолируемого оборудования, °С;

tн - температура окружающей среды, °С;

Rвн - термическое сопротивление теплоотдаче на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, м2×°С/Вт;

Rн - то же, на наружной поверхности теплоизоляции, м2×°С/Вт;

Rст - термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты стенки изолируемого объекта, м2×°С/Вт;

Rиз - то же, плоского слоя изоляции, м2×°С/Вт;

i=1nRi - полное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты n-слойной плоской изоляции;

Ri - термическое сопротивление i-го слоя, м2×°С/Вт;

qL - линейная плотность теплового потока через цилиндрическую теплоизоляционную конструкцию, Вт/м;

RвнL - линейное термическое сопротивление теплоотдаче внутренней стенки изолируемого объекта, м×°С/Вт;

RнL - то же, наружной изоляции, м×°С/Вт;

RстL - линейное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты цилиндрической стенки изолируемого объекта, м×°С/Вт;

RизL - то же, цилиндрического слоя изоляции, м×°С/Вт;

i=1nRiL - полное линейное термическое сопротивление кондуктивному переносу теплоты n-слойной цилиндрической изоляции;

RiL - линейное термическое сопротивление i-го слоя, м×°С/Вт.

В уравнениях (1) - (4) термические сопротивления теплоотдаче и кондуктивному переносу теплоты определяются по формулам:

Rвн=1αвн; Rн=1αн; Rиз=δизαиз; Rст=δстαст; Ri=δiαi;	 (5)

RвнL=1πdвнстαвн; RнL=1πdнизαн; RизL=12πλиз⋅lndнизdнст;	 (6)

RстL=12πλст⋅lndнстdвнст; RiL=12πλi⋅lndнidвнi;	 (7)

где aвн, aн - коэффициенты теплоотдачи внутренней поверхности стенки изолируемого объекта и наружной поверхности изоляции, Вт/(м2×°С);

lст, lиз, li - коэффициенты теплопроводности соответственно материала стенки изолируемого объекта однослойной изоляции, изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, Вт/(м×°С);

dст, dиз, di - толщина соответственно стенки изолируемого объекта, однослойной изоляции i-го слоя n-слойной изоляции, м;

dвнст, dнст - внутренний и наружный диаметры стенки изолируемого объекта, м;

dниз - наружный диаметр изоляции, м;

dнi, dвнi - наружный и внутренний диаметры i-го слоя n-слойной изоляции, м.

Распределение температур в многослойной изоляции рассчитывается по формулам:

температуры на внутренней и наружной поверхностях стенки изолируемого объекта плоской формы:

tвнст=tв−qFRвн; tнст=tвнст−qFRст;	 (8)

температура t1н на наружной поверхности первого слоя изоляции, на границе 1-го и 2-го слоев

t1н=tнст−qFR1;	 (9)

и далее, начиная со 2-го слоя, на границах (i-1)-го и 7-го слоев

tiн=t(i−1)н−qFRi;	 (10)

температура на наружной поверхности i-слоя n-слойной стенки:

tiн=tн+qFRн;	 (11)

Для цилиндрических многослойных изоляционных конструкций структура формул для расчёта распределения температур имеет вид:

tвнст=tв−qLRвнL; tнст=tвнст−qLRстL;	 (12)

t1н=tнст−qLR1L;	 (13)

tiн=t(i−1)ст−qLRiL;	 (14)

tiн=tн−qLRнL;	 (15)

Значения поверхностной и линейной плотности тепловых потоков, входящих в формулы (8) - (15), определяются по (1) - (3), а термические сопротивления - по (5) - (7).

При применении формул (1), (3) необходимо знать коэффициенты теплопроводности изоляционных слоев. Поскольку они зависят от температуры, должны быть известны средние температуры каждого слоя, для определения которых необходимо знать температуры на границах слоев. Для их расчета обычно используется метод последовательных приближений путем проведения нескольких расчетных операций.

На первом этапе, принимая для всех слоев среднюю температуру изоляции обычно равную полусумме температур внутренней и наружной среды, находят при этой температуре теплопроводность всех теплоизоляционных слоев. Затем, по (1), (3) определяют значения qF или qL и по (8) - (11) для плоской и по (12) - (15) цилиндрической стенок рассчитывают температуры на границах слоев и средние температуры каждого слоя.

На втором этапе по найденным на первом этапе средним температурам слоев вновь определяют теплопроводность всех слоев, затем находят плотности потоков тепла и снова рассчитывают послойные температуры, и так далее до требуемой точности расчета. Например, до тех пор, пока послойные температуры на k-м и (k-1)-м шаге будут отличаться не более чем на 5%. Обычно для этой цели необходимо проведение не более 3-4 расчетных операций.

Значительное место в промышленной изоляции занимают теплоизоляционные конструкции подземных сооружений, основной особенностью которых является контакт с массивом окружающего грунта, что в значительной степени усложняет их тепловой расчет по сравнению с конструкциями, контактирующими с атмосферой.

Анализ температурных полей и тепловых потоков в теплоизоляционных конструкциях и в граничащих с ними грунтом позволил заключить, что непосредственно в теплоизоляции с достаточной для инженерных расчетов точностью температурное поле можно считать одномерным. Это позволит определить их термическое сопротивление по формулам (5) - (7).

Плотность теплового потока через теплоизоляционные конструкции, граничащие с грунтом, определяется в этом случае по формулам (1) - (4), в которых термические сопротивления внешней теплоотдаче Rн и RнL заменяются термическим сопротивлением грунта, зависящим от конфигурации изолируемого объекта, расположения его в массиве грунта и теплопроводности последнего.

2.2 Расчет тепловой изоляции трубопроводов и оборудования

Расчет тепловых потерь через изолированную поверхность оборудования и трубопроводов в общем случае следует выполнять для плоских поверхностей по формулам (1), (2), а для криволинейных по формулам (3), (4). Однако анализ особенностей теплообмена в теплоизоляционных конструкциях промышленных объектов позволяет существенно упростить расчетные формулы.

Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для жидких и даже газообразных сред по сравнению с термическим сопротивлением кондуктивному переносу теплоты в изоляции составляет весьма незначительную величину и может не учитываться.

Исключение составляет весьма редкий случай, когда внутри объекта находится газовая среда и теплообмен между ней и внутренней поверхностью стенки осуществляется за счет естественной конвекции.

Стенки изолируемого промышленного оборудования и трубопроводов обычно изготовлены из металла, теплопроводность которого в 100 раз и более превышает теплопроводность изоляции, вследствие этого термическим сопротивлением стенки без заметного снижения точности расчета можно пренебречь.

Таким образом, основными расчетными формулами для определения тепловых потерь изолируемого оборудования являются:

для плоских поверхностей и криволинейных диаметром более 2 м

qF=(th−tн)Ki=1nRi+Rн;	 (16)

для трубопроводов диаметром менее 2 м

qL=(tв−tн)Ki=1nRiL+RнL;	 (17)

где К - коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплопотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор (таблица 1).

Таблица 1 - Значения коэффициента дополнительных потерь

| Способ прокладки трубопроводов | Коэффициент К |
| --- | --- |
| На открытом воздухе, в непроходных каналах, тоннелях и помещениях: |  |
| для стальных трубопроводов на подвижных опорах, условным проходом, мм: |  |
| до 150 | 1,2 |
| 150 и более | 1,15 |
| на подвесных опорах | 1,05 |
| для неметаллических трубопроводов на подвижных и подвесных опорах | 1,7 |
| Бесканальная | 1,15 |

Термическое сопротивление кондуктивному переносу слоев изоляции и внешней теплоотдаче в (16), (17) определяется по формулам (5), (6), в которых теплопроводность изоляции принимается по приложению А, а коэффициент теплоотдачи на поверхности изоляции - по таблице 2.

Таблица 2 - Значения коэффициента теплоотдачи a, Вт/(м2×°С)

| Изолированный объект | В закрытом помещении |  | На открытом воздухе при скорости ветра3, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Покрытия с малым коэффициентом излучения1 | Покрытия с высоким коэффициентом излучения2 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 |
| Горизонтальные трубопроводы | 7 | 10 | 20 | 26 | 35 |
| Вертикальные трубопроводы, оборудование, плоская стенка | 8 | 12 | 26 | 35 | 52 |
| 1 К ним относятся кожухи из оцинкованной стали, листов алюминиевых сплавов и алюминия с оксидной пленкой. |  |  |  |  |  |
| 2 К ним относятся штукатурки, асбестоцементные покрытия, стеклопластики, различные окраски (кроме краски с алюминиевой пудрой). |  |  |  |  |  |
| 3 При отсутствии сведений о скорости ветра принимают значения, соответствующие скорости 10 м/с. |  |  |  |  |  |

2.2.1 Расчет тепловой изоляции по нормированной плотности теплового потока

Определение толщины изоляции по заданной потере тепла является наиболее распространенным случаем расчета тепловой изоляции. Расчет может производиться исходя из нормативных плотностей теплового потока (qFн,qLн) и как завершающий этап более сложного расчета, в результате которого определяются тепловые потери, удовлетворяющие производственно-техническим и технологическим требованиям.

Для определения толщины однослойной плоской и цилиндрической поверхности с диаметром 2 м и более используется формула

δиз=λизK(tв−tн)qFн−Rн,	 (18)

Для цилиндрической поверхности диаметром менее 2 м предварительно из уравнения

lnB=2π⋅λизK(tв−tн)qLн−RнL,	 (19)

определяют величину lnB, где B=dнст+2δизdнст; при этом приближенные значения RнL следует принимать по таблице 3.

Таблица 3 - Ориентировочные значения RнL, м×°C/Bт

| Условный диаметр трубы, мм | Внутри помещений |  |  |  |  |  | На открытом воздухе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для поверхностей с малым коэффициентом излучения |  |  | Для поверхностей с высоким коэффициентом излучения |  |  |  |  |  |
|  | при температуре теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 |
| 32 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,09 | 0,07 |
| 40 | 0,45 | 0,30 | 0,25 | 0,29 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| 50 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,17 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
| 100 | 0,25 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,04 |
| 125 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 150 | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 200 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 250 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 300 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 350 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 400 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500 | 0,075 | 0,065 | 0,06 | 0,05 | 0,045 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,016 |
| 600 | 0,062 | 0,055 | 0,05 | 0,043 | 0,038 | 0,035 | 0,017 | 0,015 | 0,014 |
| 700 | 0,055 | 0,051 | 0,045 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,015 | 0,013 | 0,012 |
| 800 | 0,048 | 0,045 | 0,042 | 0,034 | 0,031 | 0,029 | 0,013 | 0,012 | 0,011 |
| 900 | 0,044 | 0,041 | 0,038 | 0,031 | 0,028 | 0,026 | 0,012 | 0,011 | 0,010 |
| 1000 | 0,040 | 0,037 | 0,034 | 0,028 | 0,026 | 0,024 | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
| 2000 | 0,022 | 0,020 | 0,017 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Для промежуточных значений диаметров и температуры величина RнL определяется интерполяцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Для температуры теплоносителя ниже 100°С принимаются данные, соответствующие 100°С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затем находят величину В и определяют требуемую толщину изоляции по формуле

δиз=dнст(В−1)2,	 (20)

При определении требуемой толщины двухслойной теплоизоляционной конструкции, которая обычно применяется тогда, когда температуростойкость основного изоляционного материала оказывается ниже температуры стенки изолируемого объекта и непосредственно на изолируемую поверхность укладывается предохранительный слой из более температуростойкого материала. Расчет производится следующим образом. Толщина первого предохранительного слоя определяется из условия, чтобы температура между обоими слоями t1, 2 не превышала максимальной температуры применения основного изоляционного материала.

Для плоской стенки и цилиндрических объектов с диаметром 2 м и более для расчета толщины первого слоя применяется формула

δиз1=λиз1K(tв−t1,2)qFн,	 (21)

Для второго слоя применяется формула (18), в которую вместо значения tв подставляется t1, 2.

Для расчета цилиндрических объектов с диаметром менее 2м - аналогично однослойной конструкции по уравнению

lnB1=2π⋅λиз1K(tв−t1,2)qLн,	 (22)

в котором B1=dнст+2δиз1dнст, где определяют величину lnB1, затем находят В1 и толщину первого слоя, м:

δиз1=dнст(В1−1)2,

Толщина второго слоя определяется с помощью формулы (19), в которой вместо значения tв подставляется значение t1, 2, а вместо В - В2

B2=dиз1+2δиз2dиз1,

Определив lnB2 находят B2, а затем толщину изоляции второго слоя, м:

δиз2=dиз1(В2−1)2,	 (23)

Учитывая широкое применение в практике инженерных расчетов персональных компьютеров, для составления программы расчета требуемой толщины тепловой изоляции по нормированным тепловым потерям целесообразно использовать метод последовательных приближений, суть которого для случая однослойной цилиндрической теплоизоляции заключается в следующем.

Задаваясь начальным значением толщины изоляции d0, м, определяемой требуемой точностью расчета, производят с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3, 4,..., i для толщины изоляции: d1=d0l; d2=d02; d3=d03, ..., di=d0i вычисление линейной плотности тепловых потоков qL1; qL2;...; qLi по уравнению

qLi=π(tв−t1,2)K1αн(dнст+2δ0i)+12λиз⋅lndнст+2δ0idнст,	 (24)

На каждом шаге вычислений i производится сравнение qLi с заданным значением нормативного удельного потока qLн. При выполнении условия

qLi−qLн≤0,	 (25)

вычисления заканчиваются, а найденная величина d=d0i является искомой, обеспечивающей заданную величину тепловых потерь.

В качестве расчетных параметров, обусловливающих тепловое взаимодействие окружающей среды с теплоизоляционной конструкцией, при определении толщины изоляции по нормируемым тепловым потерям следует принимать:

температуру внутренней среды tв, как среднюю за год температуру вещества в изолируемом объекте;

температуру наружной среды tн при расположении изолируемого объекта в помещении на основании технического задания на проектирование, при его отсутствии - равной 20°С; при расположении на открытом воздухе как среднюю за год температуру наружного воздуха;

коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности теплоизоляции при расположении изолируемого объекта в помещении, при расположении на открытом воздухе, при скорости ветра 10 м/с по таблице 2.

2.2.2. Расчет изоляции по заданной величине снижения (повышения) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами

Требуемое полное термическое сопротивление изоляции RL=RизL+RнL трубопровода длиной l, м, для обеспечения заданного снижения температуры транспортируемого по нему вещества от начальной tв' до конечной tв'' при расходе вещества G, кг/ч, теплоемкостью С, кДж/(кг×°С) определяется из выражений:

при tв'−tнtв''−tн≥2; R1L=3,6KlGClntв'−tнtв''−tн; 	(26)

при tв'−tнtв''−tн<2; R2L=3,6Kltв'−tв''2−tнGC(tв'−tв''); 	(27)

где tн - расчетная температура окружающей среды, °С.

Для определения требуемой толщины изоляции dиз, м, по найденным значениям R1L и R2L используется формула

lnB1,2=2π⋅λизR1,2L−RнL,	 (28)

Принимая приближенные значения Rн по таблице 3 и определяя по формуле (28) ln В находят величину В и окончательно по формуле (20)

δиз1,2=dнст(В1,2−1)2,

При расчете изоляции по заданной величине снижения (повышения) температуры транспортируемого вещества принимаются следующие значения параметров окружающей среды.

При размещении трубопровода в помещении:

температура наружной среды 20°С;

коэффициент теплоотдачи - по таблице 2.

При размещении на открытом воздухе - среднюю температуру наиболее холодной пятидневки.

2.2.3 Расчет изоляции по заданной температуре ее поверхности

Определение толщины изоляции по заданной температуре ее наружной поверхности tп производится в том случае, когда изоляция нужна как средство, предохраняющее обслуживающий персонал от ожогов. При этом температура на поверхности должна приниматься не более, °С:

для изолируемых объектов, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:

температурой выше 100 °С ……………………………….................. 45

температурой 100°С и ниже .............………………………………… 35

температурой вспышки паров не выше 45°С ..................................... 35;

для изолируемых объектов, расположенных на открытом воздухе, в рабочей или обслуживаемой зоне, при:

металлическом покровном слое .......………………………………… 55

для других видов покровного слоя ...………………………………... 60.

Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных пределов применения материалов покровного слоя, но не выше 75 °С. Из условия равенства плотности тепловых потоков: кондуктивного, проходящего через слой изоляции dиз, м, за счет разности температур tв-tп, и конвективвого, уходящего с наружной поверхности за счет разности tп- tн, можно написать:

Rиз=tв−tпtп−tнRн;	 (29)

RизL=tв−tпtп−tнRнL;	 (30)

Из (29), (30) получим формулы для расчета толщины изоляции исходя из требуемой температуры поверхности:

для плоских теплоизоляционных конструкций

δиз=λиз(tв−tп)αн(tп−tн);	 (31)

для цилиндрических

lnB=lndнст+2δизdнст=2π⋅λиз⋅RнL⋅tв−tпtп−tн;	 (32)

откуда, принимая по таблице 3 ориентировочное значение RнL и определяя lnB, находим В, а затем

δиз=dнст(В−1)2,

Рассмотренный метод является приближенным. Для более точных расчетов с применением ПК следует использовать метод последовательных приближений, рассмотренный в конце раздела 2.2.1. Расчетное уравнение в этом случае будет иметь вид

tв−tпtп−tнi=lndнст+2δ0idнстαн(dнст+2δ0i)2λиз;	 (33)

Задаваясь начальным значением толщины изоляции d0, м, определяемым требуемой точностью расчета, например, 0,001 м, с помощью последовательных шагов: 1, 2, 3,.... i для толщин изоляции: d1=d0l; d2=d02; d3=d03, ..., di=d0i производим вычисление величин:

tв−tпtп−tн1; tв−tпtп−tн2; tв−tпtп−tн3;…; tв−tпtп−tнi по уравнению (33).

На каждом шаге вычислений i производится сравнение tв−tпtп−tнi с заданным значением tв−tпtп−tнp.

При выполнении условия

tв−tпtп−tнi−tв−tпtп−tнp≥0,	 (34)

вычисления заканчиваются, а найденная величина di=d0i является с точностью до 1 мм заданной, обеспечивающей требуемую температуру поверхности изоляции.

При расчете толщины изоляции по заданной температуре поверхности принимаются следующие расчетные параметры окружающей среды:

температура внутренней среды tв - по техническому заданию на проектирование;

температура наружной среды tн - как средняя максимальная наиболее жаркого месяца, при расположении изолируемого объекта на открытом воздухе, при расположении в помещении - 20°С;

коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности изоляции объекта, расположенного в помещении и на открытом воздухе, при покровном слое с малым коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 6 Вт/(м2×°С), с большим - 11 Вт/(м2×°С).

2.2.4 Расчет толщины изоляции, предотвращающей конденсацию влаги из воздуха на ее поверхности

Данный расчет производится для изолированных объектов, расположенных в закрытых помещениях и содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего воздуха.

В этом случае изоляция должна обеспечивать требуемый расчетный перепад между температурами наружного воздуха и поверхностью изоляции (tн - tп), при котором исключается конденсация влаги из воздуха (таблица 4).

Таблица 4 - Расчетный перепад tн - tп, °С

| tн, °С | Относительная влажность воздуха, j % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 10 | 13,4 | 10,4 | 7,8 | 5,5 | 3,5 | 1,6 |
| 15 | 14,2 | 10,9 | 9,1 | 5,7 | 3,6 | 1,7 |
| 20 | 14,8 | 11,3 | 8,4 | 5,9 | 3,7 | 1,8 |
| 25 | 15,3 | 11,7 | 8,7 | 6,1 | 3,8 | 1,9 |
| 30 | 15,9 | 12,2 | 9,0 | 6,3 | 4,0 | 2,0 |

По аналогии с формулами (28) - (31) можно написать:

Rиз=tп−tвtн−tпRн; δиз=λиз(tп−tв)αн(tн−tп);	 (35)

RизL=tп−tвtн−tпRнL; lnB=2π⋅λиз⋅RнL⋅tп−tвtн−tп;	 (36)

Требуемая толщина изоляции для плоских конструкций определяется по формуле (34), для цилиндрических - по (35), по методике, изложенной в разделе 2.2.3.

В расчетах принимают:

температуру наружной среды tн равной температуре помещения;

температуру внутренней среды tв и относительную влажность воздуха j в соответствии с техническим заданием на проектирование;

коэффициент теплоотдачи aн, для поверхностей с высоким коэффициентом излучения (см. примечания к таблице 2) - 7 Вт/(м2×°С), с малым - 4 Вт/(м2×°С).

2.3 РАСЧЕТ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

2.3.1 Надземная прокладка

Тепловые потери через изолированную поверхность подающих и обратных трубопроводов тепловых сетей при надземной прокладке, при известной толщине изоляции dиз, м, следует определять по формуле (17), а термические сопротивления, входящие в эту формулу, - по (6). В качестве температур внутренней и наружной сред tв и tн принимают расчетные температуры теплоносителя и окружающего воздуха, а коэффициент теплоотдачи aн - по таблице 2.

При определении толщины изоляции трубопроводов тепловых сетей по нормированным значениям плотности тепловых потоков от подающих и обратных теплопроводов используется методика расчетов, изложенная в разделе 2.2.1. При этом в качестве расчетных температур внутренней среды tв принимают среднегодовые температуры теплоносителя по таблице 5;

за расчетную температуру наружной среды при круглогодичной работе тепловой сети - среднегодовую температуру наружного воздуха, при работе только в отопительный период - среднюю за отопительный период. Расчетный коэффициент теплоотдачи aн - по таблице 2.

Таблица 5 - Среднегодовые температуры теплоносителя в водяных тепловых сетях, °С

| Трубопровод | Расчетные температурные режимы, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 95 - 70 | 150 - 70 | 180 - 70 |
| Подающий | 65 | 90 | 110 |
| Обратный | 50 | 50 | 50 |

2.3.2. Подземная прокладка в непроходных каналах

Тепловые потери через изолированную поверхность двухтрубных тепловых сетей, прокладываемых в непроходном канале шириной b и высотой h, м, на глубине H, м, от поверхности земли до оси канала определяются по формуле

q1L+q2L=(tкан−tн)KRкан+Rгрк,	 (37)

а температура воздуха в канале tкан

tкан=tв1Rиз1L+Rн1L+tв2Rиз2L+Rн2L+tнRкан+Rгрк1Rиз1L+Rн1L+1Rиз2L+Rн2L+1Rкан+Rгрк,	 (38)

где 	Rиз1L=12πλиз⋅lnd1+2δиз1d1; 	Rиз2L=12πλиз⋅lnd2+2δиз2d2;	 (39)

Rн1L=12παk(d1+2δиз1); 	Rн2L=12παk(d2+2δиз2);	 (40)

Rкан=1παк⋅2bhb+h;	 (41)

q1L, q2L - линейные плотности теплового потока от подающего и обратного трубопроводов, Вт/м;

d1, d2 - наружные диаметры подающего и обратного трубопроводов, м;

tв1, tв2 - температуры подающего и обратного трубопроводов, °С;

К - коэффициент дополнительных потерь (таблица 1);

Rиз1L, Rиз2L - термические сопротивления изоляции подающего и обратного трубопроводов, м×°С/Вт;

Rн1L, Rн2L - термические сопротивления теплоотдаче от поверхности изоляции подающего и обратного трубопроводов, м×°С/Вт;

Rкан - термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха к поверхности канала, м×°С/Вт;

aк - коэффициент теплоотдачи в канале, принимается равным 11 Вт/(м2×°С);

lиз - теплопроводность изоляции в конструкции, Вт/(м×°С);

dиз1, dиз2 - толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов, м;

Rгрк - термическое сопротивление грунта, Вт/(м×°С), определяется по формуле

Rгрк=ln3,5Hhhb0,255,7+0,5bhλгр;	 (42)

lгр - теплопроводность грунта, Вт/(м×°С), таблица 6.

Для определения толщины изоляции подающего и обратного трубопроводов по заданной, нормированной линейной плотности потока q1−L и q2−L, Вт/м, предварительно определяют по ним температуру воздуха в канале по формуле

tкан=tн+K(q1−L+q2−L)⋅(Rкан+Rгр),	 (43)

Таблица 6 - Теплопроводность грунта

| Вид грунта | Средняя плотность, кг/м3 | Весовое влагосодержание грунта, % | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С) |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок | 1480 | 4 | 0,86 |
|  | 1600 | 5 | 1,11 |
|  |  | 15 | 1,92 |
|  |  | 23,8 | 1,92 |
| Суглинок | 1100 | 8 | 0,71 |
|  |  | 15 | 0,9 |
|  | 1200 | 8 | 0,83 |
|  |  | 15 | 1,04 |
|  | 1300 | 8 | 0,98 |
|  |  | 15 | 1,2 |
|  | 1400 | 8 | 1,12 |
|  |  | 15 | 1,36 |
|  |  | 20 | 1,63 |
|  | 1500 | 8 | 1,27 |
|  |  | 15 | 1,56 |
|  |  | 20 | 1,86 |
|  | 1600 | 8 | 1,45 |
|  |  | 15 | 1,78 |
|  | 2000 | 5 | 1,75 |
|  |  | 10 | 2,56 |
|  |  | 11,5 | 2,68 |
| Глинистые | 1300 | 8 | 0,72 |
|  |  | 18 | 1,08 |
|  |  | 40 | 1,66 |
|  | 1500 | 8 | 1,0 |
|  |  | 18 | 1,46 |
|  |  | 40 | 2,0 |
|  | 1600 | 8 | 1,13 |
|  |  | 27 | 1,93 |

Затем вычисляются для каждого трубопровода величины lnB1=lnd1+2δиз1d1 lnB2=lnd2+2δиз2d2 по формулам:

lnB1=2πλиз⋅tв1−tканq1−L−Rн1L;	 (44)

lnB2=2πλиз⋅tв2−tканq2−L−Rн2L;	 (45)

в которых приближенные значения Rн1L и Rн2L принимаются по таблице 3.

Определяя по таблице натуральных логарифмов В1 и В2, по формуле (20) вычисляют значения толщин изоляции δиз1=d1(В1−1)2, δиз2=d2(В2−1)2, обеспечивающих требуемые нормативные потери тепла.

При расчете изоляции двухтрубных канальных прокладок тепловых сетей в качестве температур внутренней среды принимают среднегодовые температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах по таблице 5.

За расчётную температуру наружной среды принимают среднюю за год температуру грунта на глубине заложения трубопровода. При расстоянии от поверхности грунта до перекрытия канала 0,7 м и менее за расчетную температуру наружной среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

2.3.3 Подземная бесканальная прокладка

Тепловые потери двухтрубных тепловых сетей при бесканальной прокладке, расположенных в грунте на одинаковом расстоянии от поверхности до оси труб Н, м, определяются по формулам:

q1L=(tв1−tн)(Rиз2L+Rгр2к)−(tв2−tн)⋅R0(Rиз1L+Rгр1к)(Rиз2L+Rгр2к)−R02K;	 (46)

q2L=(tв2−tн)(Rиз1L+Rгр1к)−(tв1−tн)⋅R0(Rиз2L+Rгр2к)(Rиз1L+Rгр1к)−R02K;	 (47)

где Rгрк - термическое сопротивление грунта при бесканальной прокладке, м×°С/Вт, определяется по формуле

Rгрк=12πλгрln2Hd+2Hd2−1,	 (48)

где d - наружный диаметр труб, м; подающей - d1, обратной - d2;

lгр - теплопроводность грунта, Вт/(м×°С);

Н - глубина заложения - расстояние от оси труб до поверхности земли, м.

R0 - термическое сопротивление, обусловленное тепловым взаимодействием двух труб, м×°С/Вт, определяется из выражения

R0=ln1+2HK1,222π⋅λгр,	 (49)

в котором К1,2 - расстояние между осями труб по горизонтали, м.

Остальные значения величин в (46), (47) те же, что и в формуле (39) для канальной прокладки.

Формулы для расчета толщины изоляции бесканальных теплопроводов по нормированной плотности тепловых потоков имеют вид:

lnd1+2δиз1d1=2πλиз1λгрλгр−λиз1tв1−tн−q2−LR0q1−L−Rгр1δ;	 (50)

lnd2+2δиз2d2=2πλиз2λгрλгр−λиз2tв2−tн−q1−LR0q2−L−Rгр2δ;	 (51)

Определив с помощью (50), (51) значения B1=d1+2δиз1d1 и B2=d2+2δиз2d2, толщины изоляции вычисляют так же, как и для канальной прокладки в разделе 2.3.2.

Параметры теплоносителя и наружной среды для расчета изоляции трубопроводов бесканальной прокладки принимаются такими же, как и для канальной.

# 3 ТАБЛИЦЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

3.1. Таблицы толщин изоляции составлены на основе норм плотности теплового потока через поверхность изоляции технологического оборудования, трубопроводов и тепловых сетей, введенных постановлением Госстроя России от 31.12.97г. № 18-80 (Изменение № 1 к СНиП 2.04.14-88), и предназначены для реализации повышенных требований к теплозащите при строительстве, капитальном ремонте и эксплуатации тепловой изоляции.

3.2. Теплозащитные характеристики изоляционных материалов в конструкциях, расчетные параметры температурных режимов оборудования, трубопроводов и наружного воздуха, а также условий теплообмена конструкций с окружающей средой при разработке таблиц приняты в соответствии с указаниями раздела 3 СНиП 2.04.14-88.

3.3. Толщины тепловой изоляции технологического оборудования и трубопроводов приведены в приложении Б. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при надземной прокладке на открытом воздухе, в помещениях и подвалах зданий - в приложении В. Толщины изоляции двухтрубных тепловых сетей при подземной прокладке в непроходных каналах и бесканально - в приложении Г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# РАСЧЕТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ.

| Материал, изделие | Средняя плотность в конструкции, кг/м3 | Теплопроводность теплоизоляционного материала в конструкции lиз, Вт/(м×°С) для поверхностей с температурой, °С |  | Температура применений, °С | Группа горючести |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 и выше | 19 и ниже |  |  |
| Плиты минераловатные прошивные | 120 | 0,045 + 0,00021 tm | 0,044-0,035 | От минус 180 до 450 для матов, на ткани, сетке, холсте из стекловолокна; до 700 - на металлической сетке | Негорючие |
|  | 150 | 0,049 + 0,0002 tm | 0,048-0,037 |  |  |
| Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем | 65 | 0,04 + 0,00029 tm | 0,039-0,03 | От минус 60 до 400 | » |
|  | 95 | 0,043 + 0,00022 tm | 0,042-0,031 |  |  |
|  | 120 | 0,044 + 0,00021 tm | 0,043-0,032 | От минус 180 до 400 |  |
|  | 180 | 0,052 + 0,0002 tm | 0,051-0,038 |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из вспененного этиленполипропиленового каучука «Аэрофлекс» | 60 | 0,034 + 0,0002 tm | 0,033 | От минус 57 до 125 | Слабогорючие |
| Полуцилиндры и цилиндры минераловатные | 50 | 0,04 + 0,00003 tm | 0,039-0,029 | От минус 180 до 400 | Негорючие |
|  | 80 | 0,044 + 0,00022 tm | 0,043-0,032 |  |  |
|  | 100 | 0,049 + 0,00021 tm | 0,048-0,036 |  |  |
|  | 150 | 0,05 + 0,0002 tm | 0,049-0,035 |  |  |
|  | 200 | 0,053 + 0,00019 tm | 0,052-0,038 |  |  |
| Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты | 200 | 0,056 + 0,000 tm | 0,055-0,04 | От минус 180 до 600 в зависимости от материала сетчатой трубки | В сетчатых трубках из металлической проволоки и нити стеклянной - негорючие, остальные слабогорючие |
| Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 | 0,04 + 0,0003 tm | 0,039-0,029 | От минус 60 до 180 | Негорючие |
|  | 70 | 0,042 + 0,00028 tm | 0,041-0,03 |  |  |
| Маты и вата из супертонкого стеклянного волокна без связующего | 70 | 0,033 + 0,00014 tm | 0,032-0,024 | От минус 180 до 400 | » |
| Маты и вата из супертонкого базальтового волокна без связующего | 80 | 0,032 + 0,00019 tm | 0,031-0,24 | От минус 180 до 600 | » |
| Песок перлитовый, вспученный, мелкий | 110 | 0,052 + 0,00012 tm | 0,051-0,038 | От минус 180 до 875 | » |
|  | 150 | 0,055 + 0,00012 tm | 0,054-0,04 |  |  |
|  | 225 | 0,058 + 0,00012 tm | 0,057-0,042 |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из пенополистирола | 30 | 0,033 + 0,00018 tm | 0,032-0,024 | От минус 180 до 70 | Горючие |
|  | 50 | 0,036 + 0,00018 tm | 0,035-0,026 |  |  |
|  | 100 | 0,041 + 0,00018 tm | 0,04-0,03 |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из пенополиуретана | 40 | 0,030 + 0,00015 tm | 0,029-0,024 | От минус 180 до 130 | « |
|  | 50 | 0,032 + 0,00015 tm | 0,031-0,025 |  |  |
|  | 70 | 0,037 + 0,00015 tm | 0,036-0,027 |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из бутадиен-акрилонитрила «Кайманфлекс (K-flex)» марок: |  |  |  |  |  |
| ЕС | 60-80 | 0,036 | 0,034 | От минус 40 до 105 | Слабогорючие |
| ST | 60-80 | 0,036 | 0,034 | От минус 70 до 130 |  |
| ЕСО | 60-95 | 0,040 | 0,036 |  |  |
| Теплоизоляционные изделия из пенополиэтилена | 50 | 0,035 + 0,00018 tm | 0,033 | От минус 70 до 70 | « |
| Примечания 1 Средняя температура теплоизоляционного слоя; °С: tm = (tW+40)/2 - на открытом воздухе в летнее время, в помещении, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах зданий, tm = tW/2 - на открытом воздухе, воздухе в зимнее время, где tW - температура среды внутри изолируемого оборудования (трубопровода). 2 Большее значение расчетной теплопроводности теплоизоляционного материала в конструкции для поверхностей с температурой - 19 °С и ниже относится к температуре изолируемой поверхности от минус 60 до 19 °С, меньшее - к температуре минус 61 °С и ниже. |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# ТОЛЩИНА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,04500 + 0,00021t, Вт/(м×°С) ,

Таблица Б.1

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 50 | 63 | 79 | 117 | 94 | 100 | 107 | 114 | 122 | 127 | 129 | 135 | 139 | 144 | 149 | 155 | 161 | 166 | 170 | 176 | 179 | 183 | 188 |
| 76 | 60 | 72 | 82 | 87 | 96 | 106 | 116 | 122 | 126 | 134 | 140 | 146 | 150 | 154 | 160 | 165 | 169 | 176 | 181 | 184 | 188 | 195 | 200 |
| 89 | 58 | 69 | 81 | 89 | 100 | 112 | 120 | 125 | 131 | 138 | 142 | 147 | 179 | 159 | 166 | 171 | 174 | 180 | 184 | 191 | 195 | 209 | 221 |
| 108 | 60 | 74 | 86 | 93 | 103 | 113 | 121 | 129 | 134 | 140 | 144 | 152 | 157 | 163 | 170 | 176 | 182 | 187 | 192 | 198 | 204 | 209 | 214 |
| 133 | 61 | 75 | 86 | 100 | 109 | 119 | 129 | 132 | 135 | 141 | 148 | 156 | 161 | 167 | 172 | 179 | 185 | 191 | 195 | 201 | 205 | 211 | 216 |
| 159 | 64 | 78 | 90 | 103 | 115 | 124 | 131 | 134 | 138 | 145 | 151 | 159 | 166 | 172 | 179 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | 224 |
| 219 | 67 | 81 | 95 | 108 | 120 | 129 | 139 | 142 | 147 | 154 | 161 | 168 | 176 | 182 | 188 | 195 | 201 | 208 | 214 | 220 | 226 | 232 | 238 |
| 273 | 69 | 85 | 99 | 113 | 124 | 134 | 145 | 150 | 155 | 164 | 172 | 179 | 186 | 194 | 202 | 208 | 214 | 221 | 227 | 234 | 242 | 248 | 254 |
| 325 | 70 | 88 | 102 | 115 | 127 | 137 | 447 | 153 | 160 | 168 | 175 | 184 | 192 | 201 | 208 | 214 | 221 | 228 | 235 | 242 | 249 | 255 | 262 |
| 377 | 70 | 90 | 105 | 119 | 130 | 140 | 150 | 157 | 162 | 171 | 181 | 189 | 197 | 204 | 212 | 220 | 227 | 234 | 241 | 248 | 255 | 263 | 270 |
| 426 | 72 | 90 | 105 | 119 | 132 | 143 | 152 | 159 | 165 | 175 | 184 | 193 | 201 | 209 | 216 | 224 | 231 | 238 | 246 | 253 | 260 | 268 | 274 |
| 480 | 74 | 93 | 110 | 125 | 137 | 148 | 158 | 164 | 171 | 180 | 189 | 199 | 208 | 217 | 224 | 232 | 239 | 248 | 255 | 263 | 270 | 277 | 283 |
| 530 | 74 | 94 | 110 | 123 | 135 | 148 | 161 | 166 | 171 | 182 | 191 | 200 | 209 | 218 | 227 | 234 | 241 | 249 | 258 | 265 | 273 | 281 | 287 |
| 630 | 76 | 96 | 111 | 125 | 139 | 151 | 163 | 169 | 175 | 185 | 195 | 205 | 214 | 223 | 232 | 240 | 248 | 256 | 264 | 272 | 279 | 287 | 294 |
| 720 | 75 | 97 | 113 | 127 | 140 | 153 | 166 | 172 | 178 | 188 | 198 | 208 | 217 | 226 | 235 | 244 | 252 | 261 | 268 | 276 | 284 | 292 | 301 |
| 820 | 77 | 98 | 114 | 136 | 156 | 162 | 167 | 174 | 180 | 191 | 201 | 211 | 221 | 230 | 240 | 248 | 257 | 265 | 273 | 282 | 290 | 298 | 306 |
| 920 | 77 | 99 | 115 | 130 | 143 | 157 | 170 | 176 | 183 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | 243 | 252 | 261 | 269 | 277 | 286 | 295 | 303 | 312 |
| 1020 | 77 | 99 | 115 | 130 | 144 | 158 | 171 | 178 | 185 | 196 | 206 | 216 | 227 | 236 | 246 | 255 | 264 | 272 | 281 | 297 | 314 | 314 | 316 |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 80 | 103 | 120 | 139 | 154 | 171 | 186 | 196 | 205 | 219 | 232 | 245 | 258 | 271 | 281 | 293 | 306 | 318 | 330 | 344 | 356 | 367 | 379 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,04500 + 0,00021 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.2

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  | 75 |  | 100 |  | 125 |  | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 44 | 61 |  | 73 |  | 85 |  |  | 90 | 96 | 103 | 111 | 115 | 124 | 129 | 136 | 139 | 144 | 149 | 154 | 158 | 165 | 169 | 174 | 178 | 184 | 188 |
| 76 | 44 | 61 |  | 73 |  | 84 |  |  | 94 | 105 | 111 | 118 | 122 | 115 | 132 | 142 | 148 | 153 | 158 | 163 | 167 | 174 | 179 | 184 | 188 | 192 | 197 |
| 89 | 47 | 66 |  | 76 |  | 89 |  |  | 98 | 106 | 114 | 120 | 123 | 133 | 140 | 148 | 153 | 159 | 164 | 166 | 171 | 177 | 184 | 188 | 194 | 199 | 203 |
| 108 | 51 | 70 |  | 79 |  | 91 |  |  | 99 | 110 | 117 | 125 | 123 | 137 | 144 | 151 | 156 | 162 | 169 | 175 | 180 | 186 | 190 | 197 | 202 | 207 | 211 |
| 133 | 48 | 67 |  | 81 |  | 93 |  |  | 104 | 114 | 122 | 127 | 133 | 140 | 146 | 151 | 157 | 163 | 170 | 175 | 180 | 186 | 193 | 199 | 205 | 209 | 214 |
| 159 | 50 | 69 |  | 83 |  | 98 |  |  | 108 | 119 | 129 | 131 | 135 | 142 | 149 | 156 | 163 | 170 | 174 | 181 | 187 | 184 | 200 | 206 | 212 | 218 | 223 |
| 219 | 55 | 75 |  | 89 |  | 103 |  |  | 114 | 124 | 134 | 138 | 142 | 151 | 158 | 165 | 172 | 180 | 186 | 192 | 198 | 205 | 212 | 219 | 225 | 230 | 236 |
| 273 | 56 | 79 |  | 92 |  | 106 |  |  | 118 | 129 | 141 | 146 | 150 | 158 | 167 | 175 | 184 | 191 | 199 | 206 | 212 | 218 | 225 | 232 | 239 | 245 | 252 |
| 325 | 57 | 79 |  | 92 |  | 107 |  |  | 120 | 132 | 143 | 150 | 155 | 164 | 173 | 181 | 189 | 197 | 205 | 211 | 218 | 226 | 233 | 240 | 247 | 254 | 260 |
| 377 | 57 | 81 |  | 96 |  | 111 |  | 123 |  | 135 | 146 | 152 | 157 | 161 | 175 | 184 | 193 | 202 | 210 | 217 | 224 | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 |
| 426 | 59 | 82 |  | 98 |  | 112 |  | 125 |  | 137 | 148 | 154 | 160 | 170 | 179 | 188 | 197 | 212 | 214 | 222 | 228 | 236 | 243 | 251 | 258 | 265 | 272 |
| 480 | 60 | 84 |  | 99 |  | 115 |  | 129 |  | 141 | 153 | 160 | 167 | 177 | 186 | 196 | 204 | 213 | 222 | 229 | 236 | 245 | 252 | 260 | 268 | 275 | 282 |
| 530 | 60 | 84 |  | 100 |  | 116 |  | 130 |  | 143 | 154 | 161 | 167 | 177 | 187 | 196 | 205 | 214 | 223 | 231 | 239 | 248 | 256 | 263 | 270 | 277 | 285 |
| 630 | 59 | 84 |  | 101 |  | 118 |  | 131 |  | 145 | 156 | 164 | 171 | 181 | 191 | 201 | 210 | 219 | 228 | 236 | 244 | 253 | 262 | 269 | 277 | 284 | 292 |
| 720 | 62 | 86 |  | 103 |  | 119 |  | 132 |  | 146 | 159 | 167 | 174 | 184 | 194 | 203 | 213 | 223 | 232 | 240 | 249 | 258 | 267 | 274 | 282 | 290 | 298 |
| 820 | 61 | 87 |  | 104 |  | 120 |  | 134 |  | 148 | 161 | 168 | 175 | 186 | 197 | 210 | 217 | 227 | 236 | 245 | 253 | 262 | 270 | 278 | 287 | 296 | 304 |
| 920 | 62 | 87 |  | 105 |  | 122 |  | 135 |  | 150 | 163 | 171 | 178 | 189 | 200 | 210 | 219 | 229 | 239 | 248 | 257 | 277 | 274 | 283 | 292 | 301 | 309 |
| 1020 | 61 | 88 |  | 105 |  | 122 |  | 136 |  | 145 | 152 | 166 | 180 | 191 | 201 | 213 | 224 | 233 | 243 | 251 | 259 | 268 | 277 | 287 | 296 | 305 | 313 |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 64 | 93 |  | 110 |  | 130 |  | 146 |  | 164 | 180 | 190 | 197 | 211 | 225 | 239 | 252 | 264 | 277 | 290 | 299 | 314 | 326 | 338 | 350 | 364 | 376 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,04000 + 0,0003t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.3

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 46 | 54 | 57 | 64 | 71 | 78 | 92 | 108 | 116 | 103 | 100 | 103 | 106 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 56 | 60 | 64 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 111 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 54 | 60 | 65 | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 | 96 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 56 | 63 | 70 | 72 | 79 | 85 | 87 | 93 | 96 | 102 | 108 | 115 | 121 | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 57 | 62 | 70 | 74 | 81 | 85 | 93 | 100 | 104 | 111 | 115 | 119 | 127 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 60 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 94 | 102 | 107 | 116 | 121 | 126 | 131 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 62 | 69 | 75 | 82 | 87 | 95 | 102 | 107 | 114 | 118 | 125 | 130 | 135 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 64 | 73 | 80 | 85 | 92 | 98 | 104 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 65 | 73 | 82 | 88 | 96 | 102 | 107 | 115 | 120 | 127 | 133 | 138 | 143 | 149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 66 | 75 | 83 | 90 | 98 | 104 | 111 | 118 | 124 | 129 | 135 | 141 | 146 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 68 | 76 | 83 | 92 | 98 | 104 | 112 | 117 | 125 | 130 | 137 | 143 | 148 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 70 | 79 | 87 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 | 129 | 136 | 142 | 149 | 155 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 76 | 87 | 97 | 103 | 111 | 119 | 129 | 136 | 146 | 153 | 159 | 168 | 175 | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,04000 + 0,00030 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.4

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |  | 250 | 260 |  | 270 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 41 | 52 | 55 | 64 | 66 | 74 | 83 | 85 | 93 | 95 | 98 | 101 | 104 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 42 | 49 | 55 | 65 | 70 | 74 | 79 | 83 | 93 | 97 | 102 | 106 | 111 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 44 | 52 | 59 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 99 | 105 | 111 | 116 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 49 | 59 | 67 | 70 | 77 | 80 | 87 | 93 | 96 | 103 | 106 | 112 | 119 | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 46 | 53 | 63 | 69 | 77 | 82 | 87 | 94 | 99 | 107 | 111 | 115 | 123 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 48 | 57 | 65 | 72 | 78 | 84 | 90 | 99 | 104 | 110 | 115 | 121 | 127 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 52 | 61 | 69 | 78 | 84 | 90 | 98 | 103 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 54 | 65 | 74 | 80 | 88 | 93 | 100 | 107 | 112 | 118 | 125 | 131 | 138 | 142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 55 | 65 | 74 | 81 | 87 | 93 | 100 | 108 | 113 | 121 | 127 | 133 | 140 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 55 | 67 | 75 | 84 | 91 | 97 | 104 | 111 | 118 | 123 | 130 | 137 | 142 | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 57 | 68 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 132 | 137 | 143 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 57 | 68 | 78 | 86 | 93 | 100 | 107 | 115 | 122 | 129 | 136 | 142 | 149 | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 62 | 76 | 88 | 95 | 105 | 111 | 120 | 128 | 138 | 145 | 152 | 162 | 168 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,04300 + 0,00022 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.5

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 57 | 71 | 82 | 89 | 100 | 110 | 118 | 126 | 132 | 138 | 143 | 151 | 156 | 163 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 58 | 71 | 83 | 96 | 106 | 116 | 126 | 129 | 133 | 140 | 147 | 154 | 160 | 167 | 172 |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 159 | 62 | 75 | 86 | 99 | 112 | 121 | 128 | 132 | 136 | 143 | 150 | 158 | 166 | 172 | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 64 | 78 | 92 | 105 | 117 | 126 | 136 | 140 | 145 | 152 | 159 | 167 | 175 | 182 | 188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 66 | 82 | 95 | 109 | 120 | 131 | 142 | 148 | 152 | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 67 | 85 | 99 | 112 | 124 | 134 | 144 | 151 | 158 | 166 | 174 | 183 | 191 | 200 | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 67 | 86 | 102 | 115 | 126 | 137 | 148 | 154 | 160 | 169 | 179 | 188 | 196 | 204 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 69 | 87 | 101 | 116 | 129 | 140 | 150 | 157 | 163 | 173 | 182 | 191 | 200 | 208 | 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 71 | 90 | 107 | 121 | 133 | 145 | 155 | 162 | 169 | 178 | 188 | 197 | 207 | 216 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 78 | 99 | 116 | 136 | 151 | 168 | 184 | 193 | 203 | 217 | 231 | 244 | 257 | 270 | 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,04300 + 0,00022t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.6

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 49 | 67 | 76 | 88 | 96 | 107 | 115 | 123 | 121 | 135 | 143 | 150 | 156 | 162 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 46 | 65 | 78 | 90 | 101 | 112 | 119 | 125 | 131 | 138 | 145 | 151 | 157 | 163 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 48 | 67 | 80 | 96 | 105 | 116 | 126 | 129 | 133 | 140 | 147 | 155 | 163 | 169 | 175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 53 | 72 | 86 | 100 | 111 | 121 | 131 | 135 | 140 | 149 | 157 | 165 | 171 | 180 | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 54 | 76 | 90 | 103 | 115 | 127 | 138 | 144 | 149 | 157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 55 | 76 | 90 | 104 | 117 | 130 | 140 | 147 | 153 | 163 | 172 | 180 | 189 | 197 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 55 | 78 | 93 | 108 | 120 | 132 | 143 | 150 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 202 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 57 | 79 | 95 | 109 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 169 | 178 | 187 | 197 | 212 | 214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 58 | 81 | 96 | 112 | 126 | 138 | 151 | 157 | 165 | 175 | 185 | 195 | 204 | 213 | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 62 | 90 | 108 | 127 | 143 | 161 | 178 | 188 | 195 | 210 | 224 | 238 | 251 | 264 | 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,04400 + 0,00021t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.7

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 72 | 92 |  | 107 | 121 | 132 | 145 | 158 | 163 | 168 | 179 | 188 | 197 | 205 | 214 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 74 | 94 |  | 109 | 123 | 136 | 148 | 160 | 166 | 172 | 182 | 192 | 201 | 211 | 220 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 74 | 95 |  | 110 | 125 | 137 | 151 | 163 | 169 | 175 | 185 | 195 | 205 | 214 | 223 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 75 | 96 |  | 112 | 134 | 153 | 159 | 164 | 171 | 177 | 188 | 198 | 208 | 218 | 227 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | 75 | 97 |  | 113 | 127 | 140 | 154 | 167 | 173 | 180 | 190 | 201 | 211 | 221 | 231 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 76 | 97 |  | 113 | 128 | 141 | 155 | 168 | 175 | 182 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 79 | 101 |  | 117 | 137 | 152 | 168 | 183 | 193 | 202 | 216 | 229 | 242 | 255 | 268 | 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,04400 + 0,00021t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.8

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 |  | 150 |  | 175 |  | 200 |  | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 58 | 83 | 98 |  | 114 |  | 127 |  | 140 |  | 151 | 158 | 164 | 174 | 184 | 193 | 202 | 211 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 58 | 82 | 99 |  | 116 |  | 129 |  | 142 |  | 154 | 161 | 168 | 178 | 188 | 198 | 207 | 216 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 60 | 84 | 101 |  | 116 |  | 130 |  | 143 |  | 156 | 164 | 171 | 181 | 191 | 200 | 210 | 220 | 229 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 60 | 85 | 101 |  | 118 |  | 132 |  | 145 |  | 158 | 165 | 172 | 183 | 194 | 207 | 214 | 223 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | 60 | 85 | 103 |  | 119 |  | 133 |  | 147 |  | 160 | 168 | 175 | 186 | 197 | 207 | 216 | 226 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 60 | 86 | 103 |  | 120 |  | 134 |  | 142 |  | 150 | 164 | 177 | 188 | 198 | 209 | 220 | 230 | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 63 | 91 | 108 |  | 127 |  | 144 |  | 161 |  | 177 | 187 | 194 | 209 | 222 | 236 | 249 | 261 | 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего

Теплопроводность: 0,03300 + 0,00010t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.9

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 42 | 47 | 52 | 55 | 49 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 |  |  |  |  |
| 76 | 36 | 38 | 39 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 |  |  |  |  |
| 89 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | 61 |  |  |  |  |
| 108 | 38 | 41 | 44 | 44 | 47 | 49 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 64 |  |  |  |  |
| 133 | 38 | 41 | 45 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 57 | 60 | 60 | 61 | 64 | 65 | 67 | 68 | 67 | 67 | 68 |  |  |  |  |
| 159 | 41 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 59 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 |  |  |  |  |
| 219 | 44 | 47 | 49 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 |  |  |  |  |
| 273 | 45 | 50 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 |  |  |  |  |
| 325 | 46 | 51 | 55 | 58 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |  |  |  |  |
| 377 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | 78 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 89 | 90 |  |  |  |  |
| 426 | 48 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 |  |  |  |  |
| 480 | 50 | 55 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 90 | 92 | 94 | 94 | 95 | 97 |  |  |  |  |
| 530 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68 | 71 | 73 | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 96 | 96 | 97 | 98 |  |  |  |  |
| 630 | 52 | 57 | 61 | 66 | 69 | 72 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 |  |  |  |  |
| 720 | 52 | 58 | 63 | 66 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 98 | 101 | 101 | 103 | 103 |  |  |  |  |
| 820 | 53 | 59 | 63 | 68 | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |  |  |  |
| 920 | 53 | 59 | 64 | 68 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 |  |  |  |  |
| 1020 | 53 | 59 | 64 | 69 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 103 | 106 | 107 | 108 | 109 |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 57 | 63 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 91 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 | 117 | 121 | 123 | 126 | 126 |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты из супертонкого стекловолокна без связующего

Теплопроводность: 0,03300 + 0,00010t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.10

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |  |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 26 | 31 | 31 | 35 | 35 | 38 | 41 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 |  |  |  |  |  |
| 76 | 27 | 30 | 32 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 54 |  |  |  |  |  |
| 89 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |  |  |  |  |  |
| 108 | 32 | 37 | 41 | 41 | 44 | 45 | 47 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | 60 |  |  |  |  |  |
| 133 | 31 | 34 | 39 | 42 | 46 | 47 | 49 | 52 | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 |  |  |  |  |  |
| 159 | 32 | 37 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |  |  |  |  |  |
| 219 | 36 | 41 | 44 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 |  |  |  |  |  |
| 273 | 37 | 43 | 49 | 51 | 55 | 57 | 60 | 63 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 |  |  |  |  |  |
| 325 | 38 | 44 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 |  |  |  |  |  |
| 377 | 38 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 64 | 67 | 70 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |  |  |  |  |  |
| 426 | 40 | 46 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |  |  |  |  |  |
| 480 | 40 | 46 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 81 | 84 | 85 | 88 | 90 | 91 | 91 | 93 |  |  |  |  |  |
| 530 | 40 | 47 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 |  |  |  |  |  |
| 630 | 40 | 48 | 53 | 57 | 62 | 65 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 | 84 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 | 97 |  |  |  |  |  |
| 720 | 42 | 49 | 54 | 59 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 96 | 97 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |
| 820 | 42 | 49 | 55 | 60 | 64 | 67 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 99 | 100 | 101 |  |  |  |  |  |
| 920 | 42 | 50 | 55 | 61 | 65 | 69 | 73 | 76 | 79 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 101 | 102 | 103 |  |  |  |  |  |
| 1020 | 42 | 50 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 94 | 97 | 100 | 102 |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 45 | 54 | 62 | 66 | 72 | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 96 | 102 | 105 | 109 | 112 | 116 | 119 | 121 | 122 |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100

Теплопроводность: 0,04900 + 0,00021t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.11

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |  |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 57 | 59 | 61 | 64 | 76 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 111 | 115 | 119 |  |  |  |  |  |
| 45 | 59 | 66 | 65 | 71 | 71 | 77 | 82 | 82 | 88 | 88 | 94 | 99 | 100 | 106 | 106 | 112 | 113 | 114 | 121 |  |  |  |  |  |
| 57 | 57 | 66 | 67 | 75 | 83 | 90 | 105 | 121 | 128 | 112 | 107 | 108 | 110 | 117 | 118 | 150 | 122 | 125 | 132 |  |  |  |  |  |
| 76 | 68 | 72 | 76 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 122 | 126 | 129 | 133 | 137 | 136 |  |  |  |  |  |
| 89 | 65 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 | 133 | 134 | 139 | 139 |  |  |  |  |  |
| 108 | 67 | 75 | 82 | 84 | 90 | 95 | 97 | 102 | 104 | 109 | 114 | 120 | 125 | 126 | 132 | 134 | 136 | 141 | 143 |  |  |  |  |  |
| 133 | 67 | 72 | 81 | 85 | 92 | 95 | 102 | 109 | 112 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 | 140 | 143 | 143 | 143 | 146 |  |  |  |  |  |
| 159 | 71 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 111 | 115 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 140 | 144 | 146 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |
| 219 | 73 | 80 | 85 | 93 | 98 | 105 | 112 | 115 | 122 | 125 | 131 | 135 | 138 | 144 | 148 | 151 | 153 | 154 | 156 |  |  |  |  |  |
| 273 | 75 | 84 | 91 | 96 | 102 | 108 | 114 | 119 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 153 | 157 | 160 | 161 | 164 |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 87 | 98 | 107 | 113 | 121 | 128 | 138 | 144 | 153 | 159 | 164 | 173 | 178 | 185 | 190 | 197 | 202 | 206 | 208 |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры минераловатные на синтетическом связующем М-100

Теплопроводность: 0,04900 + 0,00021t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.12

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 40 | 45 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |  |  |  |  |
| 45 | 38 | 48 | 56 | 64 | 64 | 71 | 78 | 77 | 84 | 84 | 90 | 96 | 97 | 103 | 103 | 104 | 111 | 123 | 123 |  |  |  |  |
| 57 | 50 | 62 | 64 | 74 | 75 | 83 | 91 | 92 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 112 | 114 | 116 | 119 | 121 | 123 |  |  |  |  |
| 76 | 50 | 57 | 63 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 106 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 | 128 | 131 | 131 |  |  |  |  |
| 89 | 52 | 61 | 68 | 74 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | 118 | 123 | 127 | 128 | 132 | 133 |  |  |  |  |
| 108 | 57 | 58 | 77 | 79 | 86 | 88 | 94 | 100 | 102 | 108 | 109 | 115 | 121 | 122 | 128 | 130 | 132 | 137 | 136 |  |  |  |  |
| 133 | 53 | 61 | 72 | 77 | 86 | 90 | 94 | 101 | 104 | 111 | 115 | 118 | 125 | 128 | 131 | 134 | 138 | 138 | 141 |  |  |  |  |
| 159 | 55 | 65 | 73 | 80 | 86 | 92 | 97 | 105 | 110 | 115 | 119 | 124 | 128 | 132 | 137 | 141 | 142 | 144 | 143 |  |  |  |  |
| 219 | 60 | 69 | 77 | 87 | 92 | 97 | 105 | 109 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 138 | 142 | 146 | 147 | 149 | 150 |  |  |  |  |
| 273 | 62 | 73 | 83 | 89 | 97 | 101 | 108 | 114 | 117 | 123 | 128 | 134 | 139 | 142 | 147 | 153 | 156 | 157 | 160 |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 69 | 84 | 96 | 103 | 113 | 118 | 126 | 133 | 143 | 149 | 155 | 164 | 170 | 178 | 183 | 191 | 195 | 200 | 202 |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное

Теплопроводность: 0,04700 + 0,00023t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.13

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |  | 600 |  |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 50 | 61 | 72 | 83 | 95 | 99 | 104 | 111 | 112 | 122 | 132 | 137 | 143 | 151 | 153 | 157 | 167 | 173 | 174 | 182 | 185 |  |  |  |  |
| 25 | 54 | 60 | 75 | 82 | 89 | 98 | 108 | 119 | 123 | 130 | 137 | 146 | 149 | 154 | 160 | 167 | 171 | 175 | 180 | 186 | 193 |  |  |  |  |
| 45 | 56 | 66 | 74 | 83 | 92 | 102 | 112 | 119 | 126 | 134 | 138 | 143 | 150 | 157 | 161 | 166 | 172 | 179 | 183 | 188 | 193 |  |  |  |  |
| 57 | 54 | 69 | 87 | 131 | 105 | 112 | 120 | 129 | 139 | 145 | 148 | 156 | 161 | 157 | 173 | 181 | 189 | 194 | 201 | 208 | 212 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 85 | 108 | 126 | 147 | 163 | 181 | 198 | 208 | 218 | 233 | 247 | 262 | 276 | 289 | 300 | 314 | 327 | 340 | 353 | 369 | 382 |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: полотно холстопрошивное, иглопробивное

Теплопроводность: 0,04700 + 0,00023t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.14

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 37 | 53 | 66 | 79 | 92 | 96 | 101 | 108 | 117 | 127 | 130 | 134 | 140 | 148 | 156 | 159 | 164 | 169 | 170 | 178 | 186 |  |  |
| 25 | 38 | 60 | 67 | 75 | 83 | 93 | 103 | 114 | 126 | 132 | 140 | 148 | 151 | 156 | 162 | 169 | 171 | 175 | 180 | 186 | 192 |  |  |
| 45 | 37 | 58 | 69 | 79 | 89 | 99 | 105 | 128 | 124 | 142 | 136 | 141 | 147 | 155 | 159 | 163 | 169 | 176 | 183 | 187 | 193 |  |  |
| 57 | 48 | 67 | 81 | 94 | 101 | 109 | 117 | 126 | 131 | 142 | 149 | 157 | 162 | 167 | 174 | 181 | 185 | 194 | 200 | 207 | 211 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 67 | 98 | 117 | 137 | 155 | 174 | 191 | 202 | 210 | 225 | 240 | 255 | 269 | 283 | 296 | 310 | 321 | 336 | 350 | 363 | 375 |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200

Теплопроводность: 0,05600 + 0,00019t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.15

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 |  | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 69 | 83 |  | 96 | 108 | 122 | 123 | 126 | 132 | 129 | 138 | 147 | 149 | 153 | 158 | 158 | 159 | 167 | 170 | 168 | 173 | 174 | 176 | 175 |
| 25 | 72 | 79 |  | 98 | 104 | 111 | 119 | 129 | 139 | 141 | 146 | 151 | 158 | 159 | 161 | 165 | 170 | 170 | 172 | 174 | 178 | 182 | 187 | 1S9 |
| 45 | 72 | 83 |  | 93 | 102 | 111 | 121 | 131 | 135 | 141 | 147 | 150 | 153 | 158 | 163 | 165 | 168 | 172 | 176 | 178 | 181 | 184 | 188 | 190 |
| 57 | 69 | 86 |  | 108 | 163 | 126 | 132 | 139 | 147 | 155 | 159 | 160 | 166 | 169 | 173 | 177 | 183 | 188 | 192 | 196 | 200 | 202 | 205 | 209 |
| 76 | 82 | 97 |  | 109 | 114 | 125 | 136 | 148 | 155 | 158 | 166 | 171 | 176 | 179 | 183 | 187 | 193 | 196 | 202 | 206 | 208 | 211 | 217 | 221 |
| 89 | 78 | 91 |  | 107 | 116 | 130 | 143 | 152 | 157 | 162 | 169 | 172 | 177 | 214 | 187 | 194 | 198 | 200 | 205 | 209 | 215 | 217 | 231 | 244 |
| 108 | 80 | 97 |  | 111 | 119 | 131 | 143 | 151 | 159 | 164 | 170 | 173 | 180 | 185 | 191 | 196 | 203 | 207 | 212 | 216 | 222 | 226 | 231 | 234 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 97 | 122 |  | 141 | 162 | 178 | 195 | 211 | 220 | 229 | 243 | 256 | 269 | 282 | 294 | 303 | 315 | 327 | 338 | 350 | 363 | 374 | 385 | 396 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: шнур минераловатный М-200

Теплопроводность: 0,05600 + 0,00019t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.16

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 25 | 44 | 60 | 75 | 90 | 95 | 101 | 108 | 108 | 117 | 127 | 130 | 135 | 140 | 141 | 143 | 150 | 154 | 153 | 158 | 160 | 162 | 161 |
| 25 | 29 | 45 | 64 | 74 | 84 | 94 | 105 | 116 | 120 | 125 | 132 | 139 | 141 | 144 | 148 | 153 | 155 | 157 | 160 | 163 | 168 | 173 | 175 |
| 45 | 33 | 51 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 115 | 122 | 129 | 133 | 137 | 142 | 148 | 150 | 154 | 158 | 162 | 165 | 167 | 171 | 175 | 177 |
| 57 | 33 | 54 | 77 | 123 | 100 | 109 | 117 | 126 | 135 | 141 | 143 | 149 | 153 | 157 | 162 | 168 | 174 | 177 | 182 | 186 | 189 | 192 | 196 |
| 76 | 41 | 62 | 79 | 88 | 101 | 114 | 126 | 134 | 139 | 148 | 153 | 160 | 163 | 168 | 173 | 178 | 181 | 188 | 192 | 195 | 198 | 204 | 208 |
| 89 | 40 | 60 | 79 | 91 | 106 | 120 | 130 | 137 | 144 | 151 | 155 | 160 | 196 | 172 | 179 | 183 | 186 | 191 | 195 | 202 | 204 | 218 | 230 |
| 108 | 42 | 65 | 83 | 94 | 108 | 121 | 130 | 140 | 146 | 153 | 157 | 165 | 170 | 176 | 182 | 189 | 193 | 199 | 202 | 208 | 213 | 218 | 221 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 62 | 94 | 117 | 141 | 159 | 177 | 194 | 204 | 214 | 228 | 242 | 255 | 268 | 281 | 291 | 303 | 315 | 326 | 338 | 351 | 363 | 374 | 385 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03410 + 0,00030t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.17

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 325 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 38 | 49 | 64 | 98 | 83 | 92 | 102 | 112 | 124 | 133 | 139 | 150 | 159 | 168 | 179 | 190 | 203 | 213 | 224 | 235 | 245 | 255 | 266 |
| 76 | 46 | 57 | 67 | 74 | 86 | 97 | 110 | 120 | 128 | 140 | 150 | 161 | 169 | 179 | 189 | 200 | 209 | 222 | 233 | 242 | 251 | 265 | 276 |
| 89 | 45 | 55 | 67 | 77 | 90 | 103 | 115 | 123 | 133 | 144 | 152 | 162 | 202 | 183 | 195 | 205 | 213 | 225 | 235 | 248 | 257 | 281 | 303 |
| 108 | 47 | 60 | 72 | 80 | 92 | 105 | 116 | 127 | 136 | 146 | 154 | 166 | 176 | 186 | 198 | 210 | 221 | 232 | 241 | 254 | 265 | 277 | 287 |
| 133 | 48 | 61 | 73 | 87 | 99 | 111 | 124 | 130 | 137 | 147 | 158 | 169 | 179 | 190 | 199 | 211 | 222 | 233 | 243 | 253 | 262 | 274 | 285 |
| 159 | 51 | 64 | 76 | 90 | 104 | 116 | 126 | 133 | 140 | 150 | 161 | 172 | 184 | 199 | 206 | 216 | 227 | 238 | 248 | 259 | 270 | 282 | 292 |
| 219 | 53 | 67 | 82 | 96 | 109 | 121 | 134 | 141 | 149 | 159 | 170 | 181 | 193 | 204 | 214 | 226 | 237 | 248 | 259 | 270 | 281 | 294 | 305 |
| 273 | 55 | 71 | 85 | 100 | 113 | 126 | 140 | 148 | 156 | 169 | 181 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 251 | 262 | 273 | 285 | 298 | 310 | 321 |
| 325 | 56 | 73 | 88 | 103 | 117 | 129 | 142 | 152 | 162 | 173 | 184 | 197 | 216 | 223 | 234 | 245 | 257 | 269 | 280 | 293 | 305 | 316 | 328 |
| 377 | 57 | 75 | 91 | 106 | 119 | 132 | 145 | 155 | 164 | 177 | 190 | 202 | 214 | 226 | 239 | 250 | 263 | 274 | 286 | 298 | 310 | 323 | 335 |
| 426 | 58 | 76 | 91 | 106 | 121 | 135 | 148 | 158 | 167 | 180 | 193 | 206 | 218 | 230 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 303 | 315 | 328 | 339 |
| 480 | 60 | 79 | 96 | 112 | 126 | 140 | 153 | 163 | 173 | 185 | 198 | 212 | 226 | 239 | 251 | 262 | 275 | 288 | 301 | 313 | 326 | 338 | 349 |
| 530 | 60 | 79 | 96 | 111 | 124 | 140 | 155 | 165 | 173 | 187 | 201 | 213 | 226 | 239 | 253 | 265 | 277 | 289 | 302 | 315 | 328 | 340 | 352 |
| 630 | 62 | 81 | 97 | 113 | 128 | 143 | 158 | 167 | 177 | 191 | 204 | 218 | 231 | 245 | 258 | 271 | 283 | 296 | 309 | 321 | 333 | 346 | 358 |
| 720 | 62 | 82 | 99 | 115 | 129 | 146 | 161 | 170 | 180 | 194 | 208 | 221 | 235 | 248 | 261 | 274 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 351 | 364 |
| 820 | 63 | 83 | 100 | 123 | 145 | 153 | 162 | 172 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 251 | 265 | 278 | 291 | 304 | 316 | 330 | 343 | 356 | 369 |
| 920 | 63 | 84 | 101 | 117 | 133 | 149 | 165 | 174 | 185 | 199 | 213 | 227 | 241 | 255 | 268 | 282 | 295 | 308 | 321 | 334 | 347 | 361 | 374 |
| 1020 | 64 | 84 | 101 | 118 | 134 | 150 | 166 | 176 | 186 | 201 | 215 | 229 | 243 | 257 | 272 | 285 | 298 | 311 | 324 | 346 | 370 | 373 | 378 |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 67 | 89 | 106 | 127 | 144 | 163 | 182 | 194 | 207 | 224 | 241 | 257 | 274 | 291 | 304 | 321 | 337 | 353 | 369 | 388 | 404 | 420 | 436 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03410 + 0,00030t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.18

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 34 | 49 | 61 | 73 | 81 | 90 | 100 | 111 | 119 | 132 | 142 | 154 | 162 | 171 | 182 | 193 | 202 | 215 | 226 | 238 | 247 | 261 | 271 |
| 76 | 35 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | 108 | 118 | 126 | 122 | 145 | 159 | 171 | 180 | 190 | 201 | 210 | 223 | 234 | 246 | 255 | 265 | 276 |
| 89 | 37 | 54 | 65 | 79 | 89 | 100 | 111 | 120 | 127 | 141 | 153 | 165 | 175 | 187 | 196 | 202 | 213 | 225 | 238 | 248 | 259 | 272 | 282 |
| 108 | 41 | 58 | 68 | 81 | 90 | 104 | 114 | 126 | 127 | 145 | 156 | 168 | 178 | 188 | 200 | 212 | 222 | 233 | 243 | 256 | 266 | 278 | 288 |
| 133 | 39 | 56 | 70 | 83 | 96 | 109 | 119 | 128 | 137 | 147 | 158 | 167 | 177 | 188 | 199 | 209 | 219 | 231 | 243 | 255 | 266 | 276 | 286 |
| 159 | 41 | 58 | 72 | 88 | 100 | 113 | 126 | 132 | 139 | 149 | 160 | 171 | 183 | 194 | 203 | 215 | 226 | 225 | 249 | 261 | 272 | 284 | 294 |
| 219 | 45 | 63 | 78 | 93 | 105 | 118 | 131 | 138 | 146 | 158 | 169 | 181 | 191 | 203 | 215 | 225 | 236 | 247 | 259 | 272 | 283 | 294 | 304 |
| 273 | 47 | 67 | 81 | 96 | 110 | 124 | 138 | 146 | 154 | 166 | 178 | 191 | 204 | 216 | 228 | 240 | 250 | 261 | 273 | 285 | 297 | 309 | 321 |
| 325 | 47 | 68 | 82 | 97 | 112 | 127 | 140 | 150 | 159 | 171 | 184 | 196 | 209 | 221 | 233 | 244 | 256 | 269 | 281 | 293 | 305 | 317 | 329 |
| 377 | 48 | 70 | 85 | 101 | 115 | 129 | 143 | 152 | 161 | 174 | 186 | 199 | 212 | 225 | 238 | 249 | 262 | 274 | 286 | 298 | 310 | 321 | 334 |
| 426 | 49 | 70 | 87 | 102 | 117 | 131 | 145 | 154 | 164 | 177 | 190 | 203 | 216 | 236 | 242 | 254 | 265 | 277 | 289 | 302 | 314 | 326 | 339 |
| 480 | 50 | 72 | 88 | 105 | 121 | 136 | 150 | 160 | 170 | 184 | 197 | 211 | 223 | 236 | 250 | 261 | 273 | 287 | 300 | 313 | 325 | 337 | 349 |
| 530 | 50 | 73 | 89 | 106 | 122 | 137 | 151 | 161 | 171 | 184 | 198 | 211 | 224 | 238 | 250 | 263 | 276 | 289 | 303 | 315 | 327 | 339 | 352 |
| 630 | 50 | 73 | 90 | 108 | 123 | 139 | 154 | 164 | 175 | 188 | 201 | 216 | 229 | 242 | 255 | 268 | 281 | 294 | 308 | 320 | 332 | 345 | 358 |
| 720 | 52 | 75 | 92 | 109 | 124 | 140 | 156 | 167 | 177 | 191 | 205 | 218 | 232 | 246 | 259 | 272 | 285 | 299 | 312 | 325 | 337 | 350 | 363 |
| 820 | 52 | 75 | 93 | 110 | 126 | 142 | 158 | 169 | 179 | 193 | 208 | 225 | 236 | 250 | 263 | 276 | 289 | 302 | 315 | 328 | 342 | 356 | 369 |
| 920 | 52 | 76 | 94 | 112 | 127 | 144 | 160 | 119 | 181 | 196 | 210 | 225 | 237 | 252 | 266 | 279 | 292 | 320 | 318 | 332 | 346 | 360 | 373 |
| 1020 | 52 | 76 | 94 | 112 | 129 | 139 | 150 | 167 | 183 | 198 | 212 | 227 | 242 | 256 | 270 | 282 | 295 | 308 | 322 | 336 | 350 | 364 | 377 |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 54 | 82 | 100 | 120 | 139 | 158 | 177 | 190 | 201 | 218 | 235 | 252 | 269 | 285 | 302 | 318 | 332 | 351 | 367 | 383 | 399 | 118 | 133 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м3

Теплопроводность: 0,03600 + 0,00026 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.19

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 39 | 50 | 64 | 96 | 80 | 87 | 95 | 104 | 113 | 120 | 124 | 133 | 139 | 146 | 153 | 162 | 171 | 178 | 185 | 194 | 200 | 207 | 214 |
| 76 | 47 | 57 | 67 | 73 | 83 | 93 | 104 | 112 | 118 | 127 | 135 | 143 | 149 | 156 | 164 | 172 | 179 | 188 | 196 | 202 | 208 | 218 | 226 |
| 89 | 46 | 56 | 67 | 75 | 87 | 99 | 108 | 115 | 122 | 131 | 137 | 145 | 178 | 161 | 170 | 178 | 183 | 192 | 199 | 209 | 215 | 233 | 249 |
| 108 | 48 | 60 | 71 | 79 | 89 | 100 | 109 | 118 | 126 | 134 | 140 | 149 | 157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 199 | 206 | 215 | 223 | 232 | 239 |
| 133 | 49 | 61 | 72 | 85 | 96 | 106 | 117 | 122 | 127 | 135 | 144 | 153 | 161 | 169 | 176 | 185 | 193 | 202 | 209 | 217 | 223 | 232 | 240 |
| 159 | 52 | 65 | 76 | 88 | 101 | 111 | 120 | 125 | 130 | 138 | 147 | 156 | 166 | 174 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 223 | 231 | 240 | 248 |
| 219 | 54 | 68 | 81 | 94 | 106 | 116 | 127 | 133 | 139 | 147 | 156 | 166 | 175 | 184 | 192 | 201 | 210 | 219 | 227 | 235 | 244 | 253 | 262 |
| 273 | 56 | 72 | 85 | 98 | 110 | 122 | 133 | 140 | 147 | 158 | 167 | 176 | 186 | 195 | 206 | 215 | 223 | 232 | 241 | 250 | 260 | 269 | 278 |
| 325 | 57 | 74 | 88 | 101 | 113 | 124 | 135 | 143 | 152 | 161 | 171 | 182 | 192 | 202 | 212 | 221 | 230 | 239 | 248 | 258 | 268 | 277 | 286 |
| 377 | 58 | 76 | 91 | 104 | 116 | 127 | 139 | 147 | 154 | 165 | 176 | 187 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | 245 | 254 | 264 | 273 | 284 | 293 |
| 426 | 60 | 77 | 91 | 105 | 118 | 130 | 141 | 150 | 157 | 169 | 179 | 190 | 200 | 211 | 220 | 230 | 239 | 249 | 259 | 269 | 279 | 289 | 298 |
| 480 | 62 | 79 | 95 | 110 | 123 | 135 | 147 | 155 | 163 | 174 | 185 | 196 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 259 | 269 | 279 | 289 | 298 | 307 |
| 530 | 62 | 80 | 95 | 109 | 121 | 135 | 149 | 156 | 164 | 176 | 187 | 197 | 208 | 219 | 231 | 241 | 250 | 260 | 271 | 281 | 292 | 301 | 311 |
| 630 | 63 | 82 | 97 | 111 | 125 | 138 | 152 | 159 | 167 | 179 | 191 | 202 | 213 | 225 | 236 | 246 | 256 | 267 | 278 | 288 | 297 | 308 | 318 |
| 720 | 63 | 83 | 98 | 113 | 126 | 141 | 154 | 162 | 170 | 182 | 194 | 205 | 217 | 228 | 239 | 250 | 261 | 271 | 281 | 292 | 302 | 313 | 324 |
| 820 | 64 | 84 | 100 | 121 | 141 | 148 | 156 | 164 | 173 | 185 | 197 | 209 | 221 | 232 | 243 | 255 | 265 | 275 | 286 | 297 | 308 | 318 | 329 |
| 920 | 62 | 85 | 100 | 115 | 129 | 144 | 158 | 166 | 175 | 187 | 200 | 212 | 224 | 236 | 247 | 258 | 269 | 280 | 290 | 301 | 312 | 324 | 335 |
| 1020 | 65 | 85 | 101 | 116 | 131 | 146 | 160 | 168 | 177 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | 250 | 261 | 272 | 283 | 294 | 313 | 333 | 335 | 338 |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 68 | 89 | 106 | 126 | 141 | 159 | 175 | 187 | 197 | 213 | 228 | 243 | 258 | 272 | 285 | 299 | 313 | 328 | 342 | 358 | 372 | 386 | 400 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 100 кг/м3

Теплопроводность: 0,03600 + 0,00026t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.20

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 35 | 49 | 60 | 71 | 78 | 85 | 93 | 105 | 108 | 118 | 126 | 134 | 140 | 147 | 154 | 163 | 169 | 178 | 186 | 194 | 200 | 209 | 217 |
| 76 | 36 | 50 | 61 | 72 | 82 | 93 | 100 | 109 | 115 | 110 | 129 | 140 | 149 | 156 | 163 | 172 | 178 | 187 | 195 | 203 | 210 | 217 | 224 |
| 89 | 38 | 54 | 64 | 76 | 85 | 94 | 104 | 111 | 116 | 127 | 137 | 147 | 154 | 163 | 169 | 174 | 182 | 190 | 200 | 207 | 215 | 224 | 231 |
| 108 | 42 | 58 | 67 | 78 | 87 | 98 | 107 | 117 | 116 | 132 | 141 | 150 | 157 | 165 | 174 | 183 | 191 | 199 | 206 | 215 | 223 | 231 | 238 |
| 133 | 40 | 56 | 69 | 81 | 92 | 103 | 112 | 119 | 126 | 134 | 143 | 150 | 158 | 166 | 175 | 182 | 190 | 199 | 208 | 217 | 225 | 232 | 239 |
| 159 | 42 | 58 | 71 | 85 | 96 | 107 | 118 | 123 | 129 | 137 | 145 | 155 | 164 | 173 | 180 | 189 | 197 | 195 | 214 | 224 | 232 | 241 | 248 |
| 219 | 46 | 63 | 77 | 91 | 102 | 113 | 124 | 129 | 136 | 146 | 155 | 164 | 172 | 183 | 192 | 200 | 208 | 217 | 226 | 236 | 245 | 252 | 260 |
| 273 | 47 | 67 | 80 | 94 | 106 | 118 | 130 | 138 | 144 | 154 | 164 | 174 | 185 | 194 | 205 | 214 | 222 | 230 | 239 | 249 | 259 | 267 | 277 |
| 325 | 48 | 68 | 81 | 95 | 108 | 121 | 133 | 141 | 149 | 159 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 219 | 228 | 238 | 248 | 257 | 266 | 276 | 285 |
| 377 | 49 | 70 | 84 | 99 | 112 | 124 | 136 | 144 | 151 | 162 | 172 | 183 | 194 | 205 | 215 | 224 | 234 | 244 | 253 | 263 | 272 | 281 | 291 |
| 426 | 50 | 70 | 86 | 100 | 113 | 126 | 138 | 146 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 215 | 219 | 229 | 238 | 248 | 257 | 267 | 277 | 287 | 297 |
| 480 | 51 | 72 | 87 | 103 | 117 | 130 | 143 | 151 | 160 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 236 | 246 | 257 | 267 | 278 | 288 | 297 | 306 |
| 530 | 51 | 73 | 88 | 104 | 118 | 132 | 144 | 153 | 161 | 172 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 238 | 248 | 260 | 270 | 280 | 290 | 299 | 309 |
| 630 | 50 | 73 | 89 | 106 | 120 | 134 | 147 | 156 | 165 | 176 | 188 | 200 | 211 | 222 | 233 | 243 | 254 | 265 | 276 | 286 | 296 | 306 | 317 |
| 720 | 53 | 75 | 91 | 107 | 121 | 135 | 149 | 159 | 167 | 179 | 191 | 202 | 214 | 226 | 237 | 248 | 258 | 270 | 281 | 291 | 301 | 311 | 322 |
| 820 | 52 | 75 | 92 | 108 | 123 | 137 | 152 | 160 | 169 | 181 | 194 | 209 | 218 | 230 | 241 | 252 | 263 | 273 | 284 | 295 | 306 | 317 | 328 |
| 920 | 53 | 76 | 93 | 109 | 124 | 139 | 153 | 163 | 171 | 184 | 197 | 209 | 220 | 232 | 244 | 255 | 266 | 290 | 288 | 299 | 311 | 322 | 333 |
| 1020 | 52 | 76 | 93 | 110 | 125 | 134 | 144 | 158 | 173 | 186 | 198 | 211 | 224 | 236 | 248 | 258 | 269 | 280 | 291 | 303 | 314 | 326 | 337 |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 55 | 82 | 99 | 118 | 135 | 153 | 171 | 182 | 191 | 207 | 222 | 237 | 252 | 267 | 282 | 296 | 308 | 325 | 339 | 353 | 367 | 384 | 398 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м3

Теплопроводность: 0,03400 + 0,00028t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.21

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 54 | 69 | 83 | 97 | 109 | 121 | 133 | 141 | 148 | 160 | 171 | 181 | 291 | 202 | 213 | 223 | 233 | 242 | 253 | 263 | 274 | 285 |  |
| 325 | 55 | 72 | 86 | 99 | 112 | 124 | 135 | 144 | 154 | 164 | 174 | 186 | 197 | 209 | 219 | 229 | 239 | 250 | 260 | 271 | 282 | 292 |  |
| 377 | 56 | 73 | 89 | 103 | 115 | 127 | 139 | 148 | 156 | 168 | 180 | 191 | 201 | 212 | 224 | 234 | 245 | 255 | 266 | 277 | 287 | 299 |  |
| 426 | 57 | 74 | 89 | 103 | 117 | 130 | 141 | 151 | 159 | 171 | 183 | 194 | 205 | 217 | 227 | 238 | 249 | 259 | 270 | 282 | 292 | 303 |  |
| 480 | 59 | 77 | 93 | 108 | 122 | 135 | 147 | 155 | 165 | 176 | 188 | 200 | 213 | 225 | 236 | 246 | 257 | 269 | 281 | 291 | 303 | 313 |  |
| 530 | 59 | 77 | 93 | 107 | 120 | 135 | 149 | 157 | 165 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 238 | 249 | 259 | 271 | 283 | 294 | 305 | 316 |  |
| 630 | 61 | 79 | 95 | 110 | 124 | 138 | 152 | 160 | 169 | 182 | 194 | 206 | 219 | 231 | 243 | 255 | 266 | 278 | 289 | 300 | 311 | 322 |  |
| 720 | 61 | 80 | 96 | 111 | 125 | 140 | 154 | 163 | 172 | 185 | 197 | 210 | 222 | 234 | 246 | 258 | 270 | 282 | 293 | 304 | 315 | 327 |  |
| 820 | 62 | 81 | 98 | 119 | 140 | 148 | 156 | 165 | 174 | 187 | 200 | 213 | 226 | 238 | 251 | 263 | 274 | 285 | 297 | 309 | 321 | 333 |  |
| 920 | 62 | 82 | 98 | 114 | 128 | 144 | 158 | 167 | 177 | 190 | 203 | 216 | 229 | 242 | 254 | 266 | 278 | 290 | 301 | 313 | 326 | 338 |  |
| 1020 | 63 | 82 | 99 | 115 | 129 | 145 | 160 | 169 | 179 | 192 | 205 | 218 | 231 | 244 | 257 | 269 | 281 | 293 | 305 | 325 | 347 | 350 |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 66 | 87 | 104 | 124 | 140 | 158 | 176 | 187 | 199 | 215 | 231 | 247 | 263 | 278 | 291 | 306 | 322 | 337 | 352 | 370 | 385 | 400 |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: маты минераловатные плотностью 55 кг/м3

Теплопроводность: 0,03400 + 0,00028 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.22

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 46 | 65 | 79 | 92 | 105 | 118 | 131 | 139 | 146 | 156 | 167 | 179 | 190 | 201 | 212 | 223 | 232 | 241 | 252 | 262 | 273 | 283 |  |
| 325 | 46 | 66 | 79 | 94 | 108 | 121 | 133 | 143 | 151 | 162 | 174 | 184 | 196 | 207 | 218 | 227 | 237 | 249 | 260 | 270 | 281 | 292 |  |
| 377 | 47 | 68 | 82 | 98 | 111 | 124 | 136 | 145 | 153 | 165 | 176 | 187 | 199 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 265 | 276 | 286 | 297 |  |
| 426 | 49 | 69 | 84 | 99 | 112 | 126 | 139 | 147 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 222 | 227 | 237 | 243 | 258 | 269 | 280 | 291 | 302 |  |
| 480 | 49 | 70 | 85 | 102 | 116 | 130 | 144 | 153 | 162 | 175 | 187 | 199 | 211 | 222 | 234 | 245 | 256 | 268 | 279 | 291 | 302 | 312 |  |
| 530 | 49 | 71 | 87 | 102 | 117 | 131 | 144 | 154 | 163 | 175 | 187 | 200 | 212 | 224 | 235 | 247 | 258 | 270 | 282 | 293 | 304 | 315 |  |
| 630 | 49 | 71 | 88 | 104 | 119 | 134 | 147 | 157 | 167 | 179 | 191 | 204 | 217 | 228 | 240 | 252 | 263 | 275 | 288 | 299 | 310 | 321 |  |
| 720 | 51 | 73 | 89 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 169 | 182 | 194 | 207 | 219 | 232 | 244 | 256 | 268 | 280 | 293 | 304 | 315 | 326 |  |
| 820 | 51 | 74 | 90 | 107 | 122 | 137 | 152 | 161 | 171 | 184 | 197 | 214 | 224 | 236 | 249 | 261 | 272 | 284 | 295 | 308 | 320 | 332 |  |
| 920 | 51 | 74 | 91 | 108 | 123 | 139 | 154 | 164 | 173 | 187 | 200 | 213 | 225 | 238 | 252 | 263 | 275 | 301 | 299 | 312 | 324 | 337 |  |
| 1020 | 51 | 74 | 92 | 109 | 124 | 134 | 144 | 160 | 175 | 189 | 202 | 216 | 230 | 243 | 255 | 266 | 278 | 290 | 303 | 316 | 328 | 341 |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 53 | 80 | 97 | 117 | 134 | 153 | 171 | 184 | 193 | 209 | 226 | 242 | 257 | 273 | 289 | 304 | 317 | 334 | 350 | 365 | 380 | 397 |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03500 + 0,00023 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.23

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 37 | 43 | 49 | 56 | 62 | 69 | 77 | 82 | 87 | 94 | 98 | 102 | 108 | 113 | 117 | 122 | 127 | 133 | 137 | 141 | 146 | 151 | 155 |
| 57 | 37 | 46 | 58 | 86 | 72 | 77 | 84 | 91 | 98 | 103 | 106 | 113 | 117 | 122 | 128 | 134 | 141 | 146 | 152 | 158 | 162 | 167 | 172 |
| 76 | 44 | 53 | 61 | 66 | 75 | 83 | 92 | 98 | 103 | 111 | 116 | 123 | 127 | 133 | 138 | 145 | 149 | 157 | 162 | 167 | 171 | 179 | 184 |
| 89 | 44 | 52 | 62 | 69 | 78 | 88 | 96 | 102 | 108 | 114 | 119 | 125 | 152 | 138 | 145 | 150 | 154 | 161 | 166 | 174 | 178 | 192 | 204 |
| 108 | 45 | 56 | 66 | 72 | 81 | 91 | 98 | 105 | 111 | 117 | 122 | 130 | 136 | 142 | 149 | 156 | 162 | 168 | 173 | 181 | 187 | 193 | 198 |
| 133 | 46 | 57 | 67 | 78 | 87 | 96 | 106 | 109 | 113 | 120 | 127 | 134 | 140 | 147 | 152 | 159 | 166 | 172 | 178 | 184 | 189 | 195 | 201 |
| 159 | 49 | 61 | 70 | 82 | 92 | 101 | 108 | 112 | 116 | 123 | 130 | 138 | 145 | 152 | 159 | 165 | 171 | 178 | 184 | 190 | 197 | 203 | 209 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 65 | 85 | 100 | 119 | 133 | 149 | 164 | 174 | 184 | 198 | 211 | 225 | 238 | 251 | 262 | 275 | 288 | 300 | 313 | 328 | 340 | 353 | 365 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 80 кг/м3

Теплопроводность: 0,03500 + 0,00023 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.24

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 25 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 72 | 87 | 86 | 98 | 96 | 100 | 106 | 111 | 115 | 120 | 125 | 130 | 136 | 140 | 145 | 150 | 154 |
| 57 | 32 | 45 | 55 | 64 | 69 | 75 | 81 | 88 | 93 | 101 | 107 | 113 | 118 | 122 | 128 | 134 | 138 | 146 | 151 | 157 | 161 | 168 | 173 |
| 76 | 34 | 46 | 56 | 65 | 74 | 83 | 89 | 95 | 100 | 96 | 111 | 120 | 127 | 132 | 137 | 144 | 148 | 155 | 161 | 167 | 171 | 176 | 182 |
| 89 | 35 | 50 | 59 | 69 | 77 | 84 | 92 | 98 | 102 | 111 | 118 | 126 | 132 | 138 | 143 | 146 | 152 | 159 | 166 | 171 | 177 | 184 | 189 |
| 108 | 39 | 54 | 61 | 72 | 78 | 88 | 96 | 103 | 103 | 115 | 122 | 130 | 135 | 142 | 148 | 156 | 161 | 168 | 172 | 180 | 185 | 192 | 197 |
| 133 | 38 | 53 | 64 | 74 | 84 | 93 | 100 | 106 | 112 | 119 | 125 | 131 | 137 | 144 | 151 | 156 | 162 | 169 | 176 | 183 | 189 | 194 | 200 |
| 159 | 39 | 55 | 66 | 78 | 88 | 97 | 106 | 110 | 114 | 121 | 128 | 136 | 143 | 150 | 155 | 163 | 169 | 168 | 183 | 190 | 196 | 203 | 209 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 53 | 78 | 94 | 111 | 127 | 144 | 159 | 170 | 178 | 192 | 206 | 219 | 233 | 246 | 259 | 272 | 283 | 298 | 310 | 323 | 335 | 350 | 363 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: цилиндры минераловатные плотностью 40 кг/м3

Теплопроводность: 0,03100 + 0,00033 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.25

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 35 | 43 | 52 | 61 | 71 | 82 | 94 | 103 | 114 | 126 | 135 | 145 | 157 | 170 | 180 | 191 | 203 | 217 | 228 |  |  |  |  |
| 57 | 35 | 46 | 61 | 94 | 81 | 91 | 102 | 113 | 127 | 137 | 145 | 158 | 168 | 180 | 192 | 206 | 221 | 234 | 247 |  |  |  |  |
| 76 | 42 | 53 | 64 | 72 | 84 | 96 | 110 | 122 | 131 | 144 | 156 | 168 | 179 | 190 | 202 | 216 | 227 | 243 | 256 |  |  |  |  |
| 89 | 42 | 52 | 64 | 74 | 88 | 102 | 114 | 124 | 136 | 148 | 158 | 169 | 214 | 194 | 208 | 221 | 231 | 245 | 257 |  |  |  |  |
| 108 | 44 | 56 | 68 | 78 | 90 | 104 | 115 | 128 | 138 | 150 | 160 | 173 | 184 | 197 | 210 | 225 | 238 | 251 | 263 |  |  |  |  |
| 133 | 44 | 57 | 70 | 84 | 97 | 110 | 124 | 131 | 139 | 151 | 163 | 176 | 188 | 200 | 211 | 225 | 238 | 251 | 263 |  |  |  |  |
| 159 | 48 | 61 | 73 | 87 | 102 | 115 | 126 | 134 | 142 | 154 | 166 | 179 | 192 | 205 | 218 | 230 | 242 | 256 | 268 |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 63 | 85 | 103 | 125 | 142 | 162 | 181 | 195 | 209 | 227 | 245 | 263 | 281 | 299 | 314 | 332 | 349 | 367 | 384 |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: цилиндры стекловолокнистые плотностью 40 кг/м3

Теплопроводность: 0,03100 + 0,00033 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.26

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 379 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 24 | 40 | 50 | 59 | 70 | 82 | 90 | 114 | 115 | 137 | 136 | 146 | 158 | 171 | 180 | 191 | 204 | 217 | 232 |  |  |  |  |
| 57 | 32 | 46 | 59 | 71 | 80 | 90 | 101 | 113 | 122 | 137 | 149 | 162 | 172 | 184 | 196 | 210 | 221 | 238 | 251 |  |  |  |  |
| 76 | 33 | 47 | 60 | 72 | 84 | 98 | 108 | 120 | 129 | 126 | 151 | 167 | 181 | 192 | 204 | 218 | 229 | 245 | 258 |  |  |  |  |
| 89 | 35 | 52 | 62 | 77 | 88 | 99 | 112 | 122 | 130 | 146 | 159 | 173 | 186 | 199 | 210 | 218 | 232 | 246 | 261 |  |  |  |  |
| 108 | 39 | 55 | 65 | 79 | 89 | 103 | 115 | 128 | 129 | 150 | 162 | 176 | 187 | 200 | 213 | 228 | 240 | 254 | 265 |  |  |  |  |
| 133 | 37 | 54 | 68 | 81 | 94 | 108 | 120 | 129 | 140 | 152 | 164 | 175 | 186 | 199 | 212 | 224 | 236 | 250 | 264 |  |  |  |  |
| 159 | 39 | 56 | 70 | 85 | 99 | 112 | 126 | 133 | 142 | 153 | 165 | 178 | 192 | 205 | 215 | 229 | 242 | 242 | 269 |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 52 | 79 | 97 | 118 | 137 | 158 | 178 | 192 | 203 | 222 | 240 | 258 | 276 | 294 | 312 | 330 | 345 | 365 | 382 |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещении

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука

Теплопроводность: 0,03500 + 0,00018 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.27

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 16 | 17 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 18 | 19 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 19 | 23 | 26 | 29 | 29 | 31 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 25 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 26 | 29 | 32 | 36 | 38 | 39 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 31 | 36 | 40 | 41 | 44 | 44 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 30 | 34 | 39 | 41 | 45 | 46 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 31 | 36 | 40 | 43 | 46 | 48 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 53 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 36 | 43 | 48 | 50 | 54 | 56 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 37 | 43 | 48 | 52 | 54 | 57 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 38 | 45 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 39 | 45 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 39 | 46 | 52 | 56 | 59 | 62 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 39 | 46 | 52 | 57 | 60 | 63 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 39 | 47 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 41 | 48 | 54 | 59 | 62 | 66 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 41 | 48 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | 41 | 49 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 41 | 49 | 55 | 60 | 65 | 68 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 мм и плоская | 44 | 53 | 61 | 65 | 71 | 74 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: на открытом воздухе

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем

Теплопроводность: 0,03500 + 0,00018 t, Вт/(м×°С)

Таблица Б.28

| Наружный диаметр трубы, мм | Температура изолируемой поверхности, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22 | 21 | 25 | 25 | 28 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 29 | 33 | 33 | 36 | 39 | 41 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 35 | 37 | 38 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 37 | 40 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 37 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 43 | 46 | 48 | 52 | 54 | 58 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 44 | 49 | 53 | 55 | 58 | 61 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 45 | 49 | 54 | 57 | 61 | 63 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 46 | 51 | 55 | 59 | 63 | 66 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 47 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 49 | 54 | 59 | 63 | 66 | 70 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 49 | 54 | 59 | 63 | 67 | 70 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 51 | 56 | 60 | 65 | 68 | 71 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 51 | 56 | 62 | 65 | 70 | 73 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 52 | 58 | 62 | 67 | 70 | 74 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | 52 | 58 | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 52 | 58 | 63 | 68 | 71 | 75 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Криволинейная поверхность диаметром более 1500 м и плоская | 56 | 62 | 68 | 72 | 76 | 81 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ДВУХТРУБНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, В ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОДВАЛАХ ЗДАНИЙ

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м×°С)

Таблица В.1

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 59 | 59 | 50 | 50 | 46 | 46 |
| 76 | 68 | 68 | 53 | 53 | 51 | 51 |
| 89 | 68 | 68 | 54 | 54 | 51 | 51 |
| 108 | 64 | 64 | 59 | 59 | 56 | 56 |
| 133 | 70 | 70 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 159 | 75 | 75 | 66 | 66 | 69 | 69 |
| 219 | 80 | 80 | 78 | 78 | 85 | 85 |
| 273 | 84 | 84 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| 325 | 82 | 82 | 89 | 89 | 95 | 95 |
| 377 | 83 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 |
| 426 | 84 | 84 | 91 | 91 | 102 | 102 |
| 480 | 87 | 87 | 95 | 95 | 104 | 104 |
| 530 | 89 | 89 | 95 | 95 | 101 | 101 |
| 630 | 93 | 93 | 98 | 98 | 104 | 104 |
| 720 | 88 | 88 | 97 | 97 | 102 | 102 |
| 820 | 90 | 90 | 99 | 99 | 105 | 105 |
| 920 | 90 | 90 | 99 | 99 | 104 | 104 |
| 1020 | 86 | 86 | 99 | 99 | 105 | 105 |
| 1440 | 116 | 116 | 133 | 133 | 140 | 140 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м×°С)

Таблица В.2

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий |  | обратный |  | подающий |  | обратный |  | подающий | обратный |  |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | 50 |  | 90 |  | 50 |  | 110 | 50 |  |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 48 | 48 |  | 57 |  | 57 |  | 60 |  |  | 60 |
| 76 | 51 | 51 |  | 60 |  | 60 |  | 62 |  |  | 62 |
| 89 | 54 | 54 |  | 62 |  | 62 |  | 61 |  |  | 61 |
| 108 | 60 | 60 |  | 65 |  | 65 |  | 68 |  |  | 68 |
| 133 | 59 | 59 |  | 64 |  | 64 |  | 71 |  |  | 71 |
| 159 | 60 | 60 |  | 67 |  | 67 |  | 72 |  |  | 72 |
| 219 | 65 | 65 |  | 73 |  | 73 |  | 75 |  |  | 75 |
| 273 | 67 | 67 |  | 76 |  | 76 |  | 80 |  |  | 80 |
| 325 | 67 | 67 |  | 76 |  | 76 |  | 81 |  |  | 81 |
| 377 | 68 | 68 |  | 78 |  | 78 |  | 83 |  |  | 83 |
| 426 | 70 | 70 |  | 79 |  | 79 |  | 85 |  |  | 85 |
| 480 | 70 | 70 |  | 80 |  | 80 |  | 86 |  |  | 86 |
| 530 | 71 | 71 |  | 80 |  | 80 |  | 86 |  |  | 86 |
| 630 | 70 | 70 |  | 88 |  | 88 |  | 88 |  |  | 88 |
| 720 | 73 | 73 |  | 83 |  | 83 |  | 90 |  |  | 90 |
| 820 | 72 | 72 |  | 81 |  | 81 |  | 84 |  |  | 84 |
| 920 | 73 | 73 |  | 84 |  | 84 |  | 89 |  |  | 89 |
| 1020 | 74 | 74 |  | 84 |  | 84 |  | 91 |  |  | 91 |
| 1440 | 97 | 97 |  | 108 |  | 108 |  | 119 |  |  | 119 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м×°С)

Таблица В.3

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 58 | 58 | 48 | 48 | 45 | 45 |
| 76 | 67 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 |
| 89 | 66 | 66 | 53 | 53 | 50 | 50 |
| 108 | 62 | 62 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| 133 | 68 | 68 | 65 | 65 | 61 | 61 |
| 159 | 74 | 74 | 64 | 64 | 68 | 68 |
| 219 | 78 | 78 | 76 | 76 | 82 | 82 |
| 273 | 82 | 82 | 84 | 84 | 92 | 92 |
| 325 | 80 | 80 | 87 | 87 | 93 | 93 |
| 377 | 81 | 81 | 90 | 90 | 93 | 93 |
| 426 | 83 | 83 | 89 | 89 | 99 | 99 |
| 480 | 86 | 86 | 93 | 93 | 102 | 102 |
| 530 | 87 | 87 | 93 | 93 | 99 | 99 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции; маты из стеклянного штапельного волокна М-35, 50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м×°С)

Таблица В.4

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 46 | 46 | 56 | 56 | 59 | 59 |
| 76 | 49 | 49 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| 89 | 53 | 53 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| 108 | 59 | 59 | 63 | 63 | 66 | 66 |
| 133 | 57 | 57 | 62 | 62 | 69 | 69 |
| 159 | 58 | 58 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 219 | 63 | 63 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| 273 | 65 | 65 | 74 | 74 | 79 | 79 |
| 325 | 66 | 66 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 377 | 67 | 67 | 76 | 76 | 81 | 81 |
| 426 | 68 | 68 | 77 | 77 | 83 | 83 |
| 480 | 69 | 69 | 78 | 78 | 84 | 84 |
| 530 | 69 | 69 | 79 | 79 | 85 | 85 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м×°С)

Таблица В.5

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 74 | 74 | 70 | 70 | 66 | 66 |
| 159 | 79 | 79 | 69 | 69 | 73 | 73 |
| 219 | 83 | 83 | 82 | 82 | 89 | 89 |
| 273 | 88 | 88 | 90 | 90 | 99 | 99 |
| 325 | 86 | 86 | 93 | 93 | 99 | 99 |
| 377 | 86 | 86 | 96 | 96 | 99 | 99 |
| 426 | 88 | 88 | 95 | 95 | 106 | 106 |
| 480 | 91 | 91 | 99 | 99 | 109 | 109 |
| 530 | 92 | 92 | 99 | 99 | 105 | 105 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м×°С)

Таблица В.6

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 62 | 62 | 67 | 67 | 74 | 74 |
| 159 | 63 | 63 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| 219 | 68 | 68 | 76 | 76 | 79 | 79 |
| 273 | 70 | 70 | 79 | 79 | 84 | 84 |
| 325 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 377 | 71 | 71 | 81 | 81 | 87 | 87 |
| 426 | 73 | 73 | 82 | 82 | 88 | 88 |
| 480 | 73 | 73 | 83 | 83 | 90 | 90 |
| 530 | 74 | 74 | 84 | 84 | 90 | 90 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука с защитным слоем

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м×°С)

Таблица В.7

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 36 | 36 |  |  |  |  |
| 76 | 42 | 42 |  |  |  |  |
| 89 | 43 | 43 |  |  |  |  |
| 108 | 41 | 41 |  |  |  |  |
| 133 | 46 | 46 |  |  |  |  |
| 159 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 219 | 53 | 53 |  |  |  |  |
| 273 | 57 | 57 |  |  |  |  |
| 325 | 56 | 56 |  |  |  |  |
| 377 | 57 | 57 |  |  |  |  |
| 426 | 59 | 59 |  |  |  |  |
| 480 | 61 | 61 |  |  |  |  |
| 530 | 62 | 62 |  |  |  |  |
| 630 | 65 | 65 |  |  |  |  |
| 720 | 62 | 62 |  |  |  |  |
| 820 | 64 | 64 |  |  |  |  |
| 920 | 64 | 64 |  |  |  |  |
| 1020 | 62 | 62 |  |  |  |  |
| 1440 | 83 | 83 |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: в помещениях и подвалах зданий

Вид изоляции: теплоизоляционные изделия из вспененного каучука

Теплопроводность: 0,04000 Вт/(м×°С)

Таблица В.8

| Наружный диаметр трубопровода, мм |  | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подающий | обратный | подающий |  |  | обратный | подающий |  | обратный |  |
|  |  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | 50 | 90 |  |  | 50 | 110 |  | 50 |  |
|  |  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  | 44 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 720 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 51 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 53 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1440 | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: надземная

Вид изоляции: полимербетон с защитным слоем

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м×°С)

Таблица В.9

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | Обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 69 | 69 | 57 | 57 | 53 | 53 |
| 76 | 79 | 79 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| 89 | 78 | 78 | 61 | 61 | 58 | 58 |
| 108 | 73 | 73 | 67 | 67 | 63 | 63 |
| 133 | 79 | 79 | 76 | 76 | 71 | 71 |
| 159 | 85 | 85 | 74 | 74 | 78 | 78 |
| 219 | 89 | 89 | 87 | 87 | 95 | 95 |
| 273 | 94 | 94 | 97 | 97 | 106 | 106 |
| 325 | 92 | 92 | 99 | 99 | 106 | 106 |
| 377 | 92 | 92 | 103 | 103 | 106 | 106 |
| 426 | 94 | 94 | 101 | 101 | 113 | 113 |
| 480 | 97 | 97 | 105 | 105 | 116 | 116 |
| 530 | 98 | 98 | 105 | 105 | 111 | 111 |
| 630 | 102 | 102 | 108 | 108 | 115 | 115 |
| 720 | 97 | 97 | 107 | 107 | 113 | 113 |
| 820 | 99 | 99 | 109 | 109. | 116 | 116 |
| 920 | 99 | 99 | 109 | 109 | 114 | 114 |
| 1020 | 95 | 95 | 109 | 109 | 115 | 115 |
| 1440 | 127 | 127 | 146 | 146 | 154 | 154 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ ДВУХТРУБНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ .В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ И БЕСКАНАЛЬНО

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: маты минераловатные прошивные М-100

Теплопроводность: 0,05500 Вт/(м×°С)

Таблица Г.1

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 |
| 76 | 59 | 59 | 56 | 56 | 61 | 61 |
| 89 | 62 | 62 | 58 | 58 | 62 | 62 |
| 108 | 60 | 60 | 59 | 59 | 64 | 64 |
| 133 | 66 | 66 | 67 | 67 | 76 | 76 |
| 159 | 74 | 74 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| 219 | 75 | 75 | 78 | 78 | 82 | 82 |
| 273 | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 325 | 82 | 82 | 88 | 88 | 96 | 96 |
| 377 | 85 | 85 | 93 | 93 | 95 | 95 |
| 426 | 86 | 86 | 92 | 92 | 96 | 96 |
| 480 | 89 | 89 | 90 | 90 | 103 | 103 |
| 530 | 91 | 91 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 630 | 88 | 88 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 720 | 90 | 90 | 98 | 98 | 104 | 104 |
| 820 | 88 | 88 | 98 | 98 | 105 | 105 |
| 920 | 91 | 91 | 99 | 99 | 107 | 107 |
| 1020 | 88 | 88 | 97 | 97 | 105 | 105 |
| 1440 | 92 | 92 | 98 | 98 | 99 | 99 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: маты из стеклянного штапельного волокна М-35,50

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м×°С)

Таблица Г.2

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 54 | 54 | 53 | 53 | 55 | 55 |
| 76 | 57 | 57 | 54 | 54 | 60 | 60 |
| 89 | 60 | 60 | 56 | 56 | 60 | 60 |
| 108 | 58 | 58 | 57 | 57 | 62 | 62 |
| 133 | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | 74 |
| 159 | 72 | 72 | 68 | 68 | 78 | 78 |
| 219 | 74 | 74 | 76 | 76 | 80 | 80 |
| 273 | 79 | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 325 | 80 | 80 | 86 | 86 | 93 | 93 |
| 377 | 83 | 83 | 91 | 91 | 93 | 93 |
| 426 | 84 | 84 | 90 | 90 | 94 | 94 |
| 480 | 87 | 87 | 88 | 88 | 101 | 101 |
| 530 | 89 | 89 | 90 | 90 | 98 | 98 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-75

Теплопроводность: 0,05700 Вт/(м×°С)

Таблица Г.3

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| 76 | 62 | 62 | 59 | 59 | 65 | 65 |
| 89 | 66 | 66 | 61 | 61 | 66 | 66 |
| 108 | 63 | 63 | 62 | 62 | 68 | 68 |
| 133 | 70 | 70 | 71 | 71 | 80 | 80 |
| 159 | 78 | 78 | 73 | 73 | 84 | 84 |
| 219 | 79 | 79 | 81 | 81 | 86 | 86 |
| 273 | 84 | 84 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 325 | 86 | 86 | 92 | 92 | 100 | 100 |
| 377 | 89 | 89 | 97 | 97 | 100 | 100 |
| 426 | 90 | 90 | 96 | 96 | 101 | 101 |
| 480 | 92 | 92 | 94 | 94 | 108 | 108 |
| 530 | 94 | 94 | 96 | 96 | 104 | 104 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах

Вид изоляции: плиты минераловатные на синтетическом связующем М-125

Теплопроводность: 0,05400 Вт/(м×°С)

Таблица Г.4

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  |
| 480 |  |  |  |  |  |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 86 | 86 | 93 | 93 | 98 | 98 |
| 720 | 88 | 88 | 96 | 96 | 102 | 102 |
| 820 | 87 | 87 | 96 | 96 | 103 | 103 |
| 920 | 89 | 89 | 97 | 97 | 105 | 105 |
| 1020 | 86 | 86 | 95 | 95 | 103 | 103 |
| 1440 | 90 | 90 | 96 | 96 | 97 | 97 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная с контролем влажности

Вид изоляции: пенополиуретан в жесткой полиэтиленовой оболочке

Теплопроводность: 0,03300 Вт/(м×°С)

Таблица Г.5

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий |  | обратный |  | подающий |  | обратный | подающий |  | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | 50 |  | 90 |  | 50 | 110 |  | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 28 |  | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |
| 76 | 31 |  | 31 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
| 89 | 34 |  | 34 | 32 |  | 32 |  |  |  |  |
| 108 | 34 |  | 34 | 34 |  | 34 |  |  |  |  |
| 133 | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 |  |  |  |  |
| 159 | 42 |  | 42 | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| 219 | 45 |  | 45 | 46 |  | 46 |  |  |  |  |
| 273 | 48 |  | 48 | 52 |  | 52 |  |  |  |  |
| 325 | 51 |  | 51 | 54 |  | 54 |  |  |  |  |
| 377 | 54 |  | 54 | 68 |  | 58 |  |  |  |  |
| 426 | 56 |  | 56 | 59 |  | 59 |  |  |  |  |
| 480 | 57 | 57 |  | 58 |  | 58 |  |  |  |  |
| 530 | 60 | 60 |  | 61 |  | 61 |  |  |  |  |
| 630 | 61 | 61 |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 720 | 61 | 61 |  | 65 |  | 65 |  |  |  |  |
| 820 | 62 | 62 |  | 68 |  | 68 |  |  |  |  |
| 920 | 65 | 65 |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная

Вид изоляции: легкий пенобетон

Теплопроводность: 0,05000 Вт/(м×°С)

Таблица Г.6

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 53 | 53 | 52 | 52 | 54 | 54 |
| 76 | 57 | 57 | 54 | 54 | 59 | 59 |
| 89 | 61 | 61 | 57 | 57 | 61 | 61 |
| 108 | 60 | 60 | 59 | 59 | 64 | 64 |
| 133 | 64 | 64 | 65 | 65 | 73 | 73 |
| 159 | 73 | 73 | 69 | 69 | 78 | 78 |
| 219 | 76 | 76 | 79 | 79 | 82 | 82 |
| 273 | 80 | 80 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 325 | 84 | 84 | 89 | 89 | 96 | 96 |
| 377 | 88 | 88 | 95 | 95 | 98 | 98 |
| 426 | 91 | 91 | 97 | 97 | 101 | 101 |
| 480 | 93 | 93 | 95 | 95 | 107 | 107 |
| 530 | 97 | 97 | 98 | 98 | 106 | 106 |
| 630 | 98 | 98 | 105 | 105 | 109 | 109 |
| 720 | 97 | 97 | 104 | 104 | 110 | 110 |
| 820 | 99 | 99 | 108 | 108 | 115 | 115 |
| 920 | 103 | 103 | 110 | 110 | 118 | 118 |
| 1020 | 103 | 103 | 112 | 112 | 120 | 120 |
| 1440 | 116 | 116 | 122 | 122 | 123 | 123 |

Территориальный район: Европейский район РФ

Тип прокладки: подземная бесканальная

Вид изоляции: полимербетон

Теплопроводность: 0,06000 Вт/(м×°С)

Таблица Г.7

| Наружный диаметр трубопровода, мм | ТРУБОПРОВОД |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
|  | Среднегодовая температура теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
|  | Толщина изоляции, мм |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 73 | 73 | 72 | 72 | 74 | 74 |
| 76 | 77 | 77 | 73 | 73 | 80 | 80 |
| 89 | 82 | 82 | 76 | 76 | 82 | 82 |
| 108 | 79 | 79 | 78 | 78 | 85 | 85 |
| 133 | 84 | 84 | 85 | 85 | 97 | 97 |
| 159 | 95 | 95 | 89 | 89 | 102 | 102 |
| 219 | 98 | 98 | 101 | 101 | 106 | 106 |
| 273 | 102 | 102 | 111 | 111 | 112 | 112 |
| 325 | 106 | 106 | 113 | 113 | 122 | 122 |
| 377 | 111 | 111 | 121 | 121 | 124 | 124 |
| 426 | 114 | 114 | 122 | 122 | 127 | 127 |
| 480 | 116 | 116 | 118 | 118 | 134 | 134 |
| 530 | 121 | 121 | 123 | 123 | 132 | 132 |
| 630 | 121 | 121 | 130 | 130 | 136 | 136 |
| 720 | 120 | 120 | 129 | 129 | 137 | 137 |
| 820 | 122 | 122 | 134 | 134 | 142 | 142 |
| 920 | 127 | 127 | 136 | 136 | 146 | 146 |
| 1020 | 127 | 127 | 137 | 137 | 148 | 148 |
| 1440 | 142 | 142 | 150 | 150 | 151 | 151 |

Ключевые слова: изоляция тепловая, оборудование, трубопровод

ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 7 декабря 2000 г. № АШ-5630/1 сообщается.

Официальной нормативной и методической документацией, утвержденной, согласованной, одобренной или введенной в действие Госстроем России и распространяемой через розничную сеть, являются издания Государственного унитарного предприятия - Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП, г. Москва) на бумажном носителе, имеющие на обложке издания соответствующий голографический знак.

Официальной информацией о введении в действие, изменении и отмене федеральных и территориальных нормативных документов являются соответствующие публикации в журнале «Бюллетень строительной техники» (БСТ), «Информационном бюллетене о проектной, нормативной и методической документации», издаваемом ГУП ЦПП, а также в «Перечне нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации», ежегодно издаваемом Государственным предприятием «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ГП ЦНС).